## Naslovnica
Investitor: | DVD Delnice
Supilova 78, 51300 Delnice
OIB: 50904372440
Građevina: | ENERGETSKA OBNOVA I REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG DOMA
k.č.br. 14309, k.o. Delnice
Supilova 79, 51300 Delnice
Izvršitelj: | GlobalConnect d.o.o.
Srebrnjak 126, 10000 Zagreb
OIB: 09499228291
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
TD: | GC-2023-A-033
ZOP: | 01-DD
Direktor: | Deni Pavić
Projektant: | Vedran Vuletić, mag.ing.arch.,A5035
U Zagrebu, Studeni 2024.

## Troškovnik_ARH
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA RADOVA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A I | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  | EUR | 10925
A II | TESARSKI RADOVI |  |  | EUR | 10000
A III | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | EUR | 35550
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 56475
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B I | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  | EUR | 2625
B II | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  | EUR | 19500
B III | SUHOMONTAŽNI RADOVI |  |  | EUR | 10805
B IV | STOLARSKI RADOVI |  |  | EUR | 19950
B V | BRAVARSKI RADOVI |  |  | EUR | 1600
B VI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | EUR | 5760
B VII | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  | EUR | 2920
B VIII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | EUR | 8500
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 71660
| UKUPNO A+B: |  |  | EUR | 128135
| STROJARSTVO |  |  | EUR | 68934.5
| VODA I KANALIZACIJA |  |  | EUR | 11774.6
| ELEKTROINSTALACIJE |  |  | EUR | 58581.93
| SVEUKUPNO: |  |  | EUR | 267426.03
OPĆI UVJETI IZVOĐENA ZGRADE
1. Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
2. Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to: Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi (HRN) i Tehničkih propisa.
3. Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
4. Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema važećim Hrvatskim normama atestiran materijal. 5. Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal. 6. Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. 7. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. 8. Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku. 9. Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
10. Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu. 11. Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati. 12. Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl. 13. Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.
A. I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPĆI UVJETI ZA DEMONTAŽE I RUŠENJA
Uklanjanju (rušenju) građevine će se pristupiti kada se izvrše sve pripreme, sva potrebna rasterećenja i potrebna osiguranja. Svi građevinski elementi, bravarija i stolarija koji nisu izmješteni iz objekta smatraju se neupotrebivima, te se ne predviđa njihova demontaža i posebno deponiranje.
Jedinična cijena uključuje: • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za materijal, rad, transporte, alat, građevinske strojeve • čišćenje gradilišta tokom i nakon izvedbe • nadoknadu za eventualne štete nastale iz nepažnje • striktnu primjenu mjera zaštite na radu u građevinarstvu • možebitna potrebna pridržavanja i/ili osiguravanja konstrukcije prilikom uklanjanja dijelova određenih za rušenje
Obračun: • nosivi i pregradni zidovi (kamen, beton, opeka....) po volumenu izraženo u m3 • temelji po volumenu izraženo u m3 • stropne ploče, grede, nadvoji po volumenu izraženo u m3 • obijanja žbuke, skidanje zidnih, podnih i stropnih oboga o po površini izraženo u m2 o po dužini izraženo u m1 • demontaže prozora i vrata po komadu ili po veličini otvora kom ili m2 • demontaže spuštenih stropova po površini izraženo u m2 • odvoz materijala u rastresitom stanju po volumenu izraženo u m3
Obračun: • čišćenje terena po površini izraženoj u m2 • uklanjanje stabala po komadu kom • odstranjivanje grmlja i ostalih prepreka po površini izraženoj u m2 • iskopani materijal po volumenu izraženo u m3 • nasipavanje materijala po volumenu izraženo u m3 • transport materijala po volumenu izraženo u m3
A. I. DEMONTAŽE I RUŠENJA
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
A.I.1. | Uklanjanje limenog pokrova krovišta tlocrtnih gabarita 8.5m x 22,5m. *U stavku uključeno zbrinjavanje i odvoz otpada. | m2 | 195 | 30 | 5850
A.I.2. | Uklanjanje limenog dijela pročelja s potkonstrukcijom *U stavku uključeno zbrinjavanje i odvoz otpada. | m2 | 135 | 25 | 3375
A.I.3. | Uklanjanje vanjske stolarije Demontaža okvira i krila fasadne stolarije, zbrinjavanje i odvoz otpada:
| 1 - prozor 290x290 cm (međupodest stepenica) 3x3 polja, 2 polja otklopno zaokretna materijal PVC | kom | 1 | 100 | 100
| 2- prozor 80x140 cm 1 polje, otklopno zaokretno | kom | 3 | 100 | 300
| 3 - prozor 220x140 cm 2 polja otklopno zaokretna | kom | 3 | 100 | 300
| 4 - prozor 320x140 cm 2 polja otklopno zaokretna | kom | 3 | 100 | 300
| 5 - prozor 160x160 cm 2 polja otklopno zaokretna | kom | 2 | 100 | 200
| 6 - prozor 60x140 cm 1 polje otklopno zaokretno | kom | 1 | 100 | 100
| 7 - prozor 160x140 cm + balkonska vrata 80x205 cm | kom | 1 | 100 | 100
| 8 - prozor 160x140 cm + balkonska vrata 90x205 cm | kom | 1 | 100 | 100
| 9 - ulazna vrata 250x230 cm 4x2 polja, 2 polja zaokretna | kom | 1 | 100 | 100
| 10 - dvorišna ulazna vrata 80/205 + prozor 80x80 | kom | 1 | 100 | 100
A.I. | RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  | EUR | 10925
A. II. TESARSKI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
A.II.1. | Izvedba podne konstrukcije galerije na 2. katu na postojećoj drvenoj konstrukciji krovišta Izmjera postojeće konstrukcije, provjera nosivosti te montaža nosivih greda na koje se postavljaju drvene daske kao završna podna obloga. | m2 | 50 | 150 | 7500
A.II.2. | Izvedba drvenih stepenica prema galeriji Izvedba 2 rubne nosive drvene tetive sa 13 gazišta dimenzija 25/4cm na visinskoj razlici cca 19 cm. Potrebno je po punoj dužini stepenica izvesti drvenu ogradu visine cca 1m te dio ograde na galeriji u dužini cca 1m iste visine. | kom | 1 | 2500 | 2500
A.II. | TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 10000
A. III. IZOLATERSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA IZOLATERSKE RADOVE
Sve radove izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/10). Svi upotrebljeni materijali za izvedbu izolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to prema odredbama HRN EN 1317 i HRN EN 13172;2002/A1:2005, sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni proizvod.
Hidroizolacije - Bitumenske hidroizolacijske trake s uloškom: HRN EN 13707:2005+A1:2008 - Podložne trake - HRN EN 13859-1:2005; HRN EN 13859-2:2005 - Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake HRN EN 13956:2005+AC:2008; HRN EN 13967:2005+A1:2008 - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - HRN EN 13969:2005+A1:2008 - Bitumenske paronepropusne trake - HRN EN 13970:2005+A1:2008 - Plastične i elastomerne paronepropusne trake - HRN EN 13984:2005+A1:2008 - Plastične i elastomerne trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14909:2008 - Bitumenske trake za kapilarnu vlagu - HRN EN 14967:2008 - Hladni premaz - HRN U.M3.240 - Vrući premaz - HRN U.M3.224
Toplinske izolacije • mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002 • ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004; • ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002 • tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002; HRN EN 13165/A1/A2:2004; • elastificirani ekspandirani polistiren EPS-T u skladu sa HRN EN 29052-1 HRN EN 1317 i HRN EN 13172;2002/A1:2005,
Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi s izolacionim trakama (ljepenkama) koje mogu biti s: • uloškom od sirovog krovnog papira • uloškom od aluminijske ili bakrene folije • uloškom od staklenog voala ili staklene tkanine
Izolacionu ljepenku i ostale vrste izolacionih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani komadi isključeni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni bitumenom – hladnom bitumenskom masom ili vrućom bitumenskom izolacionom masom. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacionih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na drugom, već moraju biti pomaknuti. Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat širine od 10 cm, koji treba spojiti s horizontalnom izolacijom podova. Površine na koje se polaže izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, očišćene od prašine i nečistoće i dovoljno glatke, da izolacija dobro prijanja. Izolacija treba prilegnuti na površinu ravno, bez nabora i mjehura. Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog bitumena. Premazi – bitumenske emulzije upotrebljavaju se za izradu prethodnih hidroizolacijskih namaza tekuće konzistencije te za izradu osnovnih tekućih i tjestastih hidroizolacijskih slojeva. Premazi se sastoje od bitumena, mineralnog punila, emulgatora i vode. Mogu se dodavati i polimerna vlakna. Bitumenske hidroizolacije se ugrađuju na suhu, nemasnu i podlogu očišćenu od prašine.
A. III. IZOLATERSKI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
A.III.1. | Doprema, montaža, demontaža i otprema cijevne skele oko objekta. Skela izvedena prema pravilima struke i važećim mjerama zaštite na radu i osiguranjima. Uključivo radne platforme i zaštitne ograde, sva potrebna ukrućenja i sidrenja. Cijenom je obuhvaćena i dobava, te prema potrebi postava na vanjski dio skele, jutenih ili plastificiranih traka kao zaštita od pada predmeta, prašenja i sl. Trake se međusobno vežu i fiksiraju na nosivu konstrukciju skele. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt i statički proračun skele sa svim mjerama zaštite radnika. Cijena skele po danu | m2 | 360 | 5 | 1800
A.III.2. | Izrada fasade koja se sastoji od: kamene vune debljine 15,00 cm postavljenog na ljepilo i tiplima učvršćenog za fasadu, početnog profila, kutnih i okapnih profila na rubovima, utiskivanje staklene mrežice u ljepilo, impregnacija i završna obrada zaribanom silikatnom žbukom granulacije 2,00 mm. U cijeni rad i materijal. | m2 | 135 | 250 | 33750
A.III. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 35550
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 56475
B. OBRTNIČKI RADOVI
B .I. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA ZAVRŠNE ZIDARSKE RADOVE
Izvoditi prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 , Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14) i Tehničkim propisima o građevnim proizvodima NN 33/10 i 87/10 s pripadajućim normama za materijale koji se ugrađuju te primijeniti norme za toplinske i zvučne izolacije:
• mineralna vuna MW HRN EN 13162:2002 • ekspandirani polistiren HRN EN 13163:2002; HRN EN 13163/A1:2004; • ekstrudirani polistiren HRN EN 13164:2002 • tvrda poliuretanska pjena (PUR) HRN EN 13165:2002; HRN EN 13165/A1/A2:2004;
Kod teracerski radova pridržavati se HRN U.F3.050/78 – Završni radovi u graditeljstvu – Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova.
Završni zidarski radovi u ovom projektu obuhvaćaju (navesti samo ono što je uključeno u projekt): • plivajuće podove (toplinsko zvučna izolacija i estrih) • unutarnje i vanjske žbuke • ugradnju vrata, prozora i stijena - stolarske • ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade • dobave i ugradnje • izrada vanjske fasade (ETICS sustav) • fasadna skela
Plivajući podovi Plivajući podovi sastoje se od zvučno – toplinske izolacije, razdjelnog sloja PE folije i cementne glazure. U troškovniku se slojevi mogu opisati u jednoj stavci ili svaki zasebno. Cementna glazura je zaglađena i armirana, a izvodi se od sitnofrakcijskog agregata, odnosno pijeska i - običnog cementa ili - brzoveznog / brzosušećeg cementa a po načinu armiranja razlikujemo - armirane glazure (armaturnim mrežama) - mikroarmirane glazure (čeličnim vlaknima ili polipropilenskim (PP) vlaknima) - kombinirano armiranje – u posebnim slučajevima, za velika opterećenja (armaturnim mrežama i mikroarmiranjem) Cementna glazura mora biti odvojena od okolnih zidova i stupova tankim trakama zvučne izolacije do razine 2 cm iznad cementne glazure. Toplinsko-zvučna izolacija mora biti uredno postavljena, bez međurazmaka i krpanja površina otpacima materijala. Pe foliju polagati s preklopima od 20 cm, a potrebno ju je uz okolne zidove podignuti do razine 2 cm iznad cementne glazure (uz trake polistirena). Kod izvedbe cementnih glazura za polaganje parketa osigurati potrebno vrijeme sušenja ili koristiti specijalni brzosušeći cement. Zaglađivanje estriha mora biti u skladu sa završnom oblogom (strojnim zaglađivačima – tzv helikopterima ili ručno). Cementna glazura s podnim grijanjem se zbog povećanih temperaturnih opterećenja dodatno dilatira na kritičnim mjestima (prolazi među prostorima, dodirne točke između grijanog i negrijanog estriha). Prilikom ugrađivanja svježeg betona glazure, cijevi moraju biti učvršćene, ispunjene tekućinom za grijanje i pod pritiskom.
B .I. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
B.I.1. | Izvedba plivajućeg poda (2.kat) na postojećoj drvenoj konstrukciji Slojevi: - zvučna izolacija elastificiranI EPS debljine 2 cm (1+1) - XPS ploče debljine 3 cm - PE folija s preklopima 20 cm, debljine 0,02 cm - armirani cementni estrih, debljine 4 cm izrađen od cementa i sitnozrnatog pijeska Plivajući pod odvojiti od zida trakama elastificiranog polistirena, debljine 1 cm, do visine 2 cm iznad cementne glazure. | m2 | 175 | 15 | 2625
B.I. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 2625
B. II. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA POKRIVAČKE RADOVE
Svi radovi moraju se izvoditi prema izvedbenoj projektnoj dokumentaciji i prema važećim tehničkim propisima i HR normama, te tehničkim uvjetima . - Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14
1. KOSI KROVOVI
Materijal za krovopokrivačke radove kosih krovova mora odgovarati postojećim propisima i standardima HRN za izolaterske radove: HRN EN 1304:2005 - Glineni crijep i pomoćni dijelovi HRN EN 490:2005 - Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova HRN EN 490:2005/A1:2008 - Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova HRN EN 516:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, treads and steps HRN EN 517:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks HRN EN 12951:2008 - Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders HRN EN 534:2008 - Valovite bitumenske ploče HRN EN 544:2008 - Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima HRN EN 492:2008 - Fibre-cement slates and fittings HRN EN 12467:2008 - Fibre-cement flat sheets HRN EN 494:2009 - Fibre-cement profiled sheets and fittings HRN EN 534:2010 - Valovite bitumenske ploče
Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podloge i upozoriti na eventualne nedostatke. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi tehnološku razradu svih detalja. U slučajevima kada se radovi izvode u nepovoljnim vremenskim uvjetima, potrebno je poduzeti dodatne mjere kako bi se spriječilo nastajanje oštećenja. Primjeri takovih nepovoljnih vremenskih uvjeta uključuju izvedbu raznih tipova zavarivanja i vrućeg ljepljenja na temperaturama nižim od +5°C, te mokre i vlažne uvjete, snijeg i led, jake vjetrove i mraz u radu sa mortovima. Sva pričvrsna sredstva trebaju biti od nehrđajučeg čelika ili antikorozivno zaštićena. Kod galvanski zaštićenih površina prema HRN EN ISO 1461, pocinčano sa zaštitnim slojem cinka debljine najmanje 50 µm. Izvođač je u obvezi dostaviti se detalje potrebne potkonstrukcije (razmaci letvi, kontra letvi), načina pričvršćenja pokrova i svih detalja ugradnje ukoliko troškovničkom stavkom nije predviđena i izvedba potkonstrukcije odnosno nosača pokrova.
Jedinična cijena uključuje: • uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija • tehnološku razradu svih detalja • izradu radioničkih nacrta • sav spojni materijal • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
Obračun: • pokrovi po površini izraženoj u m2 • obloge, letve, oplate, ljepenke po razvijenoj površini izraženoj u m2 • hidroizolacije ( bitumenske, sintetske....) po površini izraženoj u m2 • obrada nadozida, spojeva na zidove po dužini izraženoj u m1 • vodolovna grla i ostali prodori u broju kom • završni profili po dužini izraženoj u m1
B. II. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
B.II.1. | Izvedba pokrova kosog krova na postojećoj drvenoj konstrukciji (rogovima) Slojevi: - obloga podgleda jednostrukim gipskartonskim pločama ili brodskim podom *1m širine od susjednih zabata potrebno je za oblogu podgleda koristiti negorive ploče gipskartona (90min) prema uputi u Elaboratu zaštite od požara - parna brana - mineralna vuna 18cm za kosi krov - drvene letvice ili OSB ploče postavljene na postojeću drvenu građu - kišna brana - paropropusna i vodoodbojna folija - letve i kontraletve 3/4 cm - crijep | m2 | 195 | 100 | 19500
B.II. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 19500
B. III. SUHOMONTAŽNI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA SUHOMONTAŽNE RADOVE
Pri izvođenju suhomontažnih radova pridržavati se slijedećih normi i standarda: • gips kartonske ploče - ÖNORM B 2206 / SIST EN 520 / DIN 18181, 18184 • akustične ploče – DIN 68127 • profili i vijci - DIN 18182, 18183 • gips za fugiranje - DIN 1168 / ÖNORM B 3377 • Izolacija - HR EN 13161 (MW – mineralna vuna), 13163 (EPS – ekspandirani polistiren), 13164 (XPS – ekstrudirani polistiren), 13168 (WW – drvena vuna) / ili sukladno projektu zvučne i toplinske zaštite. • gips kartonski sistemi - DIN 18 183 i potom smjernice proizvođača • zahtijevana klasa vatrootpornosti – po ETAG 003 – europske smjernice za složene pregradne zidove / ili prilog 1, DIN 4102 / ili ÖNORM B 3800 / ili potvrdom ili mišljenjem vještaka autorizirane institucije za ispitivanje • zahtijevane vrijednosti zvučne zaštite – po DIN 4109 / ili prilog 1, ÖNORM B 3358-6 / ili izvještajem o ispitivanju ovlaštene autorizirane institucije za ispitivanje • za premaze - ÖNORM B 2223 • kasetni i lamelni spušteni stropovi - SIST EN 13964 • za prosudbu točnosti kutova i ravnosti površine - DIN 18 202 • za povišene podove – DIN EN 12 825 • za šuplje podove – DIN EN 13 213
Suhomontažni radovi obuhvaćaju izradu: - laganih montažnih monolitnih pregradnih stijena, stropova i plivajućih podova (suhi estrih, uključivo pripadajuću podlogu i izolacijski sloj) od građevinskih ploča kojima je glavna komponenta gips. U ovu grupu uključena je ugradnja tipskih metalnih dovratnika i vratnih krila ukoliko je isto navedeno u specifikaciji. - pregradnih stijena od cementnih ploča (kao npr. Knauf Aquapanel) - lamelnih metalnih spuštenih stropova - kasetnih spuštenih stropova iz mineralnih vlakana - kasetnih metalnih spuštenih stropova - dvostrukih (uzdignutih) i šupljih podova
GIPSKARTONSKE PREGRADE I STROPOVI Gips kartonske ploče sastoje se od gipsa, obostrano zaštićenog(armiranog) kartonom.Izvode se kao: - standardne (GKB) – za suhe prostore, - vlagootporne (GKBI) – za vlažne prostore, - vatrootporne (GKF) – za obloge kamina i formiranje vatrobranih zidova. Ploče se proizvode u debljinama: - kao glatke (najčešće u debljini 12,5 mm i u raznim drugim debljinama – 9 mm (lakše savitljive), 15 mm, 20 mm, 25 mm. Debljine ploča 15, 20 i 25 mm uglavnom su za protupožarnu izvedbu pregradnih stijena. - kao perforirane (akustičke) ploče, najčešće u debljini 12,5 mm, s različitim postotkom šupljina (ovisno o zahtijevanim akustičkim svojstvima)
Ploče se proizvode u dimenzijama 125 cm (ili 120 cm) x 120 cm do 300 cm, te se pričvršćenjem na metalnu pocinčanu konstrukciju (brzomontažnim vijcima) i obradom spojeva (kitovima s bandažnim trakama i ljepilima) formiraju u kompaktne pune glatke plohe.
Potkonstrukcija za pregrade i samostojeće obloge je tipska metalna. • CW profili od pocinčanog lima debljine 0,6 mm presjeka 50 / 75 / 100 mm na osnom razmaku 62,5 cm s donjim i gornjim UW-profilom. • Između profila se umeće mineralna (kamena ili staklena) vuna. • Spojeve sa zidom, stropom ili podom izvoditi prema detaljima proizvođača, te prema akustičkim zahtjevima. • Vrsta i debljina gipskartonskih ploča (Piano, GK-B ili ...) ovisi o tehničkim zahtjevima za vlagootpornost, vatrootpornost i zvučnu izolaciju.
B. III. SUHOMONTAŽNI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
B.III.1. | GK zid 12,5 cm, suho+suho
Pregradne stijene od gips-kartonskih ploča, kao Knauf W 112, ukupne debljine 125 mm. Izvesti obostrano obložene pločama deb. 2x12,5 mm, s ispunom ploča mineralne vune deb. 5 cm, uključivo nosiva podkonstrukcija i brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Visina zida je cca 260 cm
Potkonstrukcija standardne izvedbe, sidrena gore i dole. Potrebno predvidjeti i izvesti potkonstrukciju (okvir) za ugradnju vrata.
Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i vidljive plohe zida premazati odgovarajućom impregnacijom (u cijeni) za završnu obradu bojanjem (bojanje u posebnoj stavci soboslikarskih radova). Završna obrada u klasi K2. Obračun po m2 stijene.
| 2. kat | m2 | 100 | 55 | 5500
B.III.2. | GK zid 12,5 cm, suho - mokro
Pregradne stijene od gips-kartonskih ploča, kao Knauf W 112, ukupne debljine 125 mm. Izvesti obložene pločama deb. 2x12,5 mm s jedne i vodoodbojnim pločama deb. 2x12,5 mm s druge strane (prema vlažnom prosotru), s ispunom izolacije od mineralne vune deb. 5 cm, uključivo nosiva podkonstrukcija i brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Visina zida je cca 260 cm.
Potkonstrukcija standardne izvedbe, sidrena gore i dole. Potrebno predvidjeti i izvesti potkonstrukciju (okvir) za ugradnju vrata.
Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i vidljive plohe zida premazati odgovarajućom impregnacijom (u cijeni) za završnu obradu bojanjem (bojanje u posebnoj stavci soboslikarskih radova). Završna obrada u klasi K2. Obračun po m2 stijene.
| 2. kat | m2 | 47 | 60 | 2820
B.III.3. | GK obloga jednostrana - visina 150cm
Jednostrana obloga na potkonstrukciji od pocinčanih profila za zatvaranje podgleda niskih dijelova krovišta po rubu 2.kata. Sastoji se od potkonstrukcije i 2x12,5 mm ploča.
Obloga se izvodi u punoj visini etaže i učvrščuje u postojeći armiranobetonski zid.
Dobava, doprema materijala i izvedba pregradnog zida glatkim GK pločama u sljedećim slojevima:
- dvije GK ploče 2x1,25 cm
- potkonstrukcija od poc. profila CW, UW, UA 50; na razmaku cca 42 cm s ispunom od ploča mineralne vune debljine 8 cm
| 2.kat | m2 | 55 | 35 | 1925
B.III.4. | GK obloga jednostrana - visina 80cm
Jednostrana obloga na potkonstrukciji od pocinčanih profila za zatvaranje podgleda niskih dijelova krovišta po rubu galerije na 2. katu. Sastoji se od potkonstrukcije i 2x12,5 mm ploča.
Obloga se izvodi u punoj visini etaže i učvrščuje u postojeći armiranobetonski zid.
Dobava, doprema materijala i izvedba pregradnog zida glatkim GK pločama u sljedećim slojevima:
- dvije GK ploče 2x1,25 cm
- potkonstrukcija od poc. profila CW, UW, UA 50; na razmaku cca 42 cm s ispunom od ploča mineralne vune debljine 8 cm
| galerija | m2 | 16 | 35 | 560
B. III. | SUHOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 10805
B. IV. STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA STOLARSKE RADOVE
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1:2006 dok staklo u graditeljstvu mora biti specificirano prema HRN EN 572-9:2005. , te ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata - www.mzopu.hr. Prilikom uvođenja u posao podizvođač će provjeriti točnost izvedbe. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja. Sheme stolarije su sastavni dio troškovnika i sheme dopunjuju stavke.
Jedinična cijena uključuje • uzimanje mjera na gradilištu • tehnološku razradu svih detalja • izradu radioničkih nacrta (ukoliko se radi o složenijem projektu) • sav spojni materijal • ostakljenje (ukoliko je projektom tako predviđeno) • sav okov • zaštitne premaze • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada s odvozom i zbrinjavanjem smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
Obračun: • prozori,vrata i stijene temeljem shematskog nacrta i razrađenog detalja i opisa po broju kom • iznimno se kod velikih stijena može izraziti površina stijene u m2 • prozorske klupčice po dužini izraženo u m1 • stepenište po broju (navesti sve dijelove: nastupne i čeone plohe, tetive, i sl.) kom • ograda po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u m1 . dobava i ugradnja okova uključena u cijenu
B. IV. STOLARSKI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
B.IV.1. | Unutarnja vrata - 80cm sobna - jednokrilna - zaokretna - materijal: dovratnik MDF/drvo - ispuna: saćasta - boja: bijela - svijetla mjera: 78x210 cm - zidarska mjera:90x214 cm - ugrađuju se u gipskartonski zid debljine 12,5 cm
Potrebno je predvidjeti i ugraditi okvir za ugradnju vrata. Krilo vrata je debljine cca 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano, u boji po izboru projektanta, otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina.
Predvidjeti čitavu opremu vrata: kvake, stoper za vrata, sav potrebni dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice,...), sve okove i mehanizme za nesmetano funkcioniranje. Vrata izvoditi prema radioničkom nacrtu nakon izmjere stvarnog stanja na licu mjesta. Sve detalje za radionički nacrt dogovoriti s projektantom i proizvođačem. Nacrt (detaljni) nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja od strane projektanta. Izrada, zaštita i montaža slijepog okvira i nepredviđenih elemenata uračunata u cijenu, uključivo sav potreban dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice...).
| V1, vrata lijeva | kom | 3 | 600 | 1800
| V1, vrata desna | kom | 2 | 600 | 1200
B.IV.2. | Unutarnja vrata - 70cm kupaonska - jednokrilna - zaokretna - materijal: dovratnik MDF/drvo - ispuna: saćasta - boja: bijela - svijetla mjera: 68x210 cm - zidarska mjera: 80x214 cm - ugrađuju se u gipskartonski zid 12,5cm
Potrebno je predvidjeti i ugraditi okvir za ugradnju vrata. Krilo vrata je debljine cca 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano, u boji po izboru projektanta, otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina.
Predvidjeti čitavu opremu vrata: kvake, stoper za vrata, sav potrebni dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice,...), sve okove i mehanizme za nesmetano funkcioniranje. Vrata izvoditi prema radioničkom nacrtu nakon izmjere stvarnog stanja na licu mjesta. Sve detalje za radionički nacrt dogovoriti s projektantom i proizvođačem. Nacrt (detaljni) nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja od strane projektanta. Izrada, zaštita i montaža slijepog okvira i nepredviđenih elemenata uračunata u cijenu, uključivo sav potreban dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice...).
| V2, vrata desna | kom | 2 | 550 | 1100
B.IV.3. | Unutarnja vrata - 60cm WC - jednokrilna - zaokretna - materijal: dovratnik MDF/drvo - ispuna: saćasta - boja: bijela - svijetla mjera: 58x210 cm - zidarska mjera: 70x214 cm - ugrađuju se u gipskartonski zid 12,5cm
Potrebno je predvidjeti i ugraditi okvir za ugradnju vrata. Krilo vrata je debljine cca 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano, u boji po izboru projektanta, otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina.
Predvidjeti čitavu opremu vrata: kvake, stoper za vrata, sav potrebni dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice,...), sve okove i mehanizme za nesmetano funkcioniranje. Vrata izvoditi prema radioničkom nacrtu nakon izmjere stvarnog stanja na licu mjesta. Sve detalje za radionički nacrt dogovoriti s projektantom i proizvođačem. Nacrt (detaljni) nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja od strane projektanta. Izrada, zaštita i montaža slijepog okvira i nepredviđenih elemenata uračunata u cijenu, uključivo sav potreban dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice...).
| V2, vrata desna | kom | 1 | 550 | 550
B.IV.4. | Prozor - krovni - jedno polje - otklopni - zidarska mjera: 60 x 90 cm - materijal: ALU stolarija s prozirnim ostakljenjem - boja: antracit siva RAL7016 vani, bijela unutra
Predvidjeti čitavu opremu prozora: kvake, stoper za vrata, sav potrebni dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice,...), sve okove i mehanizme za nesmetano funkcioniranje. Prozor izvoditi prema radioničkom nacrtu nakon izmjere stvarnog stanja na licu mjesta. Sve detalje za radionički nacrt dogovoriti s projektantom i proizvođačem. Nacrt (detaljni) nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja od strane projektanta. Izrada, zaštita i montaža slijepog okvira i nepredviđenih elemenata uračunata u cijenu, uključivo sav potreban dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice...).
|  | kom | 1 | 500 | 500
B.IV.5. | Prozor - krovni za odimljavanje površine 1m2 - zidarska mjera: 100 x 100 cm - materijal: ALU stolarija s prozirnim ostakljenjem - boja: antracit siva RAL7016 vani, bijela unutra
Predvidjeti čitavu opremu prozora: kvake, stoper za vrata, sav potrebni dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice,...), sve okove i mehanizme za nesmetano funkcioniranje. Prozor izvoditi prema radioničkom nacrtu nakon izmjere stvarnog stanja na licu mjesta. Sve detalje za radionički nacrt dogovoriti s projektantom i proizvođačem. Nacrt (detaljni) nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja od strane projektanta. Izrada, zaštita i montaža slijepog okvira i nepredviđenih elemenata uračunata u cijenu, uključivo sav potreban dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice...).
|  | kom | 1 | 1500 | 1500
B.IV.6. | Fasadna stolarija Predvidjeti čitavu opremu stavke: kvake, stoper za vrata, sav potrebni dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice,...), sve okove i mehanizme za nesmetano funkcioniranje. Stavku izvoditi prema radioničkom nacrtu nakon izmjere stvarnog stanja na licu mjesta. Sve detalje za radionički nacrt dogovoriti s projektantom i proizvođačem. Nacrt (detaljni) nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja od strane projektanta. Izrada, zaštita i montaža slijepog okvira i nepredviđenih elemenata uračunata u cijenu, uključivo sav potreban dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice...):
| 1 - prozor 290x290 cm (međupodest stepenica) 3x3 polja, 2 polja otklopno zaokretna materijal PVC | kom | 1 | 1500 | 1500
| 2- prozor 80x140 1 polje, otklopno zaokretno | kom | 3 | 350 | 1050
| 3 - prozor 220x140 cm 2 polja otklopno zaokretna | kom | 3 | 600 | 1800
| 4 - prozor 320x140 cm 2 polja otklopno zaokretna | kom | 3 | 700 | 2100
| 5 - prozor 160x160 cm 2 polja otklopno zaokretna | kom | 2 | 600 | 1200
| 6 - prozor 60x140 cm 1 polje otklopno zaokretno | kom | 1 | 300 | 300
| 7 - prozor 160x140 cm + balkonska vrata 80x205 cm | kom | 1 | 1100 | 1100
| 8 - prozor 160x140 cm + balkonska vrata 90x205 cm | kom | 1 | 1100 | 1100
| 9 - ulazna vrata 250x230 cm 4x2 polja, 2 polja zaokretna | kom | 1 | 2200 | 2200
| 10 - dvorišna ulazna vrata 80/205 + prozor 80x80 cm | kom | 1 | 950 | 950
B.IV. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 19950
B. V. BRAVARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA BRAVARSKE RADOVE
Prozore i vrata izvoditi prema Tehničkim propisima za prozore i vrata NN 69/06. Tehnička svojstva prozora i vrata prema normi HRN EN 14351-1:2006, staklo prema HRN EN 572-9:2005, vatrootporna bravarija HRN U.J1.160. i ostalim normama prema Odluci o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata - www.mzopu.hr.
Vanjska ČN bravarija može se ugrađivati mokrim ili suhim postupkom. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi dodatnim opšavom nakon izvedbe žbuke i trajno elastičnim kitovima, a kod suhog postupka ekspandirajućom pjenom i trajno elastičnim kitovima. Kod suhog postupka bravarija se ugrađuje na slijepi okvir koji je kod aluminijske, mesing, inox bravarije u načelu od pocinčanih ČN profila. Vanjska aluminijska bravarija je tvornički zaštitno obrađena (eloksirana ili plastificirana) i treba je zaštititi PE folijom do završetka svih radova na zgradi. Svi dijelovi konstrukcije i elementi pojedinih pozicija moraju biti proračunati i dimenzionirani tako da sigurno prihvaćaju opterećenja posebice vjetra (tlak, usis) i drugih atmosferskih utjecaja. Sile koje se javljaju u elementima i fasadi u cjelini moraju se prenijeti na monolitni dio zgrade dok se deformacije i opterećenja (sile) sa zgrade ne smiju nikako prenositi na fasadu i/ili njene elemente. Na spoju raznih kvaliteta lima izvesti potrebno galvansko razdvajanje. Izvedba razdvajanja mora biti otporna i postojana na atmosferilije i smrzavanje.
Vatrootporna vrata i stijene moraju zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160. Troškovi ispitivanja bravarije moraju biti uključeni u cijenu stavke troškovnika.
Jedinična cijena uključuje • uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija • tehnološku razradu svih detalja • izradu radioničkih nacrta • sav spojni materijal, sidrene ploče, mort za podlijevanje ležaja • zaštitu od korozije • postavu i skidanje radne skele • striktnu primjenu mjera zaštite od požara • sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
Obračun: • vrata,stijene i prozori po broju komada kom • pročelja i stijene (ako nisu opisane u ovješenim pročeljima) po površini izraženo u m2 • stepenište po broju komada (nabrojiti sve dijelove: tetive,nastupne i čeone plohe...) kom • ograda po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u m1 • rukohvat po dužini kosih i ravnih dijelova izraženih u m1 • poklopci revizionih okna po broju komada kom • zaštita od sunca po površini izraženoj u m2 • nadstrešnica - po površni izraženoj u m 2 - po sastavnim dijelovima u komadima kom
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
B.V.1. | Protupožarna vrata na 2. katu
| 1- zidarska mjera 90x205 cm -krilo lijevo, zaokretno, dimenzija cca 82x201cm -drveni ulošci MDF s obje strane 7mm -u cijeni su kvaka, stoper, ključanica -boja antracit -vatrootpornost 30 min (El2 30) | kom | 1 | 1000 | 1000
B.V.2. | Prozor - krovni fiksni protupožarni
1 - zidarska mjera: 110x110 cm - materijal: ALU stolarija s prozirnim ostakljenjem - boja: antracit siva RAL7016 vani, bijela unutra
| Predvidjeti čitavu opremu prozora: kvake, sav potrebni dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice,...), sve okove i mehanizme za nesmetano funkcioniranje. Prozor izvoditi prema radioničkom nacrtu nakon izmjere stvarnog stanja na licu mjesta. Sve detalje za radionički nacrt dogovoriti s projektantom i proizvođačem. Nacrt (detaljni) nudi proizvođač, a ugradba slijedi nakon odobrenja od strane projektanta. Izrada, zaštita i montaža slijepog okvira i nepredviđenih elemenata uračunata u cijenu, uključivo sav potreban dodatni materijal (okov, brtvljenja, opšavne letvice...). | kom | 1 | 600 | 600
B.V. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 1600
B. VI. KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA KERAMIČARSKE RADOVE
Radove izvoditi u skladu s HRN EN 14411:2004 i Tehničkim uvjetima za izvođenje keramičarskih radova HRN U.F2.011/77. Ljepila za pločice prema HRN EN 12004:2008.
Materijal (navesti samo ono što se koristi u projektu): • keramičke pločice –glazirane/neglazirane • opekarske pločice - klinker / anglobirane • porculansko granitne pločice • staklene pločice (mozaik) • specijalne pločice za bazene s tipskim elementima (preljevi, uglovi…) • fazonski komadi (stepenice, uglovi, bordure, podnožja...)
Izvođač treba upotrijebiti materijal koji po vrsti, boji i kvaliteti odgovara uzorku što ga odabere projektant. Ugrađene pločice moraju biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. Sve pločice moraju odgovarati propisanim klasama protukliznosti, vatrootpornosti i otpornosti na mraz navedenim u stavkama troškovnika, za što je potrebno osigurati potvrde o sukladnosti (certifikate) te prije početka polaganja iste dostaviti nadzornom inženjeru. Rubovi pločica moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica ujednačena.
Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručioca radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. Prije polaganja pločica, zid treba dobro očistiti, da se postigne čvrsta veza opločenja sa zidom (da pločice kasnije ne otpadaju). Sav prostor između pločica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom. Pri lijepljenju na glatki beton, površinu je potrebno prebrusiti ili preštokati, te impregnirati.
Ako neke pločice imaju veću dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju biti upotrjebljene. Sastave ploha koje se opločuju trebaju biti izvedeni potpuno ravni i čisti. Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i konačno fino čišćenje površine, te fugiranje.
Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama s podnim odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima. Uz podne rešetke, sifone i uz ostale rubove sve podne pločice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene. Podove na otvorenim površinama izvesti s dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak između njih nije veći od 3 m.
Organizaciju rada izvođač treba provesti tako da bude u skladu s operativnim planom, te da ne dođe do zakašnjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi sheme polaganja i tehnološku razradu svih detalja.
Jedinična cijena uključuje • Dobavu / ishođenje potvrde o sukladnosti za sve ugrađene materijale (certifikat) • uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija. • tehnološku razradu svih detalja • izradu shema polaganja • dobavu i ugradnju pločica, svog spojnog materijala (ljepilo) i materijala za fugiranje, kutnih profila • postavu i skidanje radne skele • sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima
Obračun: • opločenja podova i zidova po površini izražene u m2 • podnožje po dužini izraženo u m1 • oblaganje stepeništa po površini izraženo u m2 • bordure i profili po dužini izraženo u m1 • ugaoni profili po broju u kom • peći i kamini po broju u kom
B. VI. KERAMIČARSKI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
KERAMIČARSKI RADOVI
B.VI.1. | Podna obloga keramičkim pločicama
Dobava materijala i izvedba podne obloge keramičkim pločicama boje i veličine po izboru projektanta. Pločice se polažu lijepljenjem na izvedeni cementni estrih, sa obradom reški masom za fugiranje. U cijenu ukalkulirati otežanost u izvedbi zbog padova prema podnom sifonu. Cijena za dimenzije keramike do 60x120cm. Keramiku osigurava investitor.
Obračun po m2 opločenja.
| materijal | m2 | 30 | 30 | 900
| rad | m2 | 30 | 30 | 900
B.VI.2. | Zidna obloga keramičkim pločicama
Dobava materijala i izvedba zidne obloge keramičkim pločicama boje i veličine po izboru projektanta. Pločice se polažu lijepljenjem na ožbukani ili gipsokartonski zid sa obradom reški masom za fugiranje. Izvođač nudi postavljanje i repromaterijal, cijena za dimenzije keramike do 60x120cm. Keramiku osigurava investitor.
Obračun po m2 opločenja.
| materijal | m2 | 65 | 30 | 1950
| rad | m2 | 65 | 30 | 1950
B.VI.3. | Lajsna za odvajanje keramike od druge podne obloge - kuhinja Kut 90°. Pravokutnog/kvadratnog oblika,od poliranog prokroma, a vidljive širine cca 2 mm.
| materijal - 2. kat | m1 | 6 | 10 | 60
B.VI. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 5760
B. VII. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA SOBOSLIKARSKO LIČILAČKE RADOVE
Materijal koji će se upotrijebiti, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i Tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.O12/78.
Ovi radovi NE obuhvaćaju: - kompozitne termoizolacijske sustave pročelja (ETICS) - lakiranja parketnih površina - specifične tipove antikorozivne zaštite (cinčanja, pasivacije i sl.) - plastifikaciju bravarije - eloksiranje bravarije
Prije početka izvedbe radova izvoditelj je dužan projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova. Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Pri radu treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati. Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto će izvoditelj očistiti i popraviti na svoj trošak.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i boje moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su primjerene za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu. Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
ZIDOVI Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja činiti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Klase pripreme podloge opisane su u B.VI. Suhomontažni radovi (K(Q)1 – K4). U obračunu su posebno iskazane žbukane / betonske površine od gipskartonskih površina. Grundiranje površine izvodi se i obračunava za cijelu površinu podloga od gipskartonskih ploča. Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa. Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja (3).
B. VII. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
B.VII.1. | Dobava materijala i ličenje zidova i stropova disperzivnom bojom
Dobava i bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bojom. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, gletanje, brušenje i kitanje te dvostruki premaz završnom bojom u tonu po izboru projektanta. Podloga su armiranobetonski zidovi i stropovi te žbukani zidovi od opeke, kao i zidovi Knauf sistema ili jednako vrijedan. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Boja kao Caparol indeko+ Kuhlweiss.
Obračun po m2 površine.
| zidovi - 1. kat | m2 | 320 | 6 | 1920
B.VII.2. | Ličenje fasade
Dobava i ličenje fasade
|  | m2 | 200 | 5 | 1000
B.VII. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 2920
B. VIII. PODOPOLAGAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE
Materijal i rad moraju odgovarati Tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova HRN U.F2.016/77. i standardima: HRN EN 13226, HRN EN 13227, HRN EN 13228, HRN EN 13488, HRN EN 13489, HRN EN 13629, HRN EN 14761
Izvođač treba prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su pripremljene za predviđenu postavu. Postoje li na podlozi bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Vlažnost podloge mora odgovarati zahtjevima odabranog parkete.
Masivni parket se lijepi na ravnu suhu, glatku, očišćenu podlogu. Slagati treba na propisani način (riblja kost, brodski pod, po uzorku ili prema nacrtu). Parket mora 1 – 2 cm biti udaljen od zida ovisno o dimenziji kutne letvice Minimalna temperatura potrebna za obavljanje parketarskih radova je +10C. Završne plohe parketa moraju biti potpuno ravne, horizontalne, bez pukotina i vidljivog ljepila na mjestu sastavljanja. Parketi moraju dobro prianjati za podlogu i ne smiju škripati. Panel parket može biti postavljen i na natron papir lijepljenjem u utore i točkasto za podlogu.
Jedinična cijena uključuje • Dobavu / ishođenje potvrde o sukladnosti za sve ugrađene materijale (certifikat) • provjeru kvalitete i točnosti podloga na gradilištu • provjeru vlažnosti podloga • provjeru vlažnosti parketa prije ugradbe • sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve • sve transporte • čišćenje tokom rada • odvoz i zbrinjavanje smeća • zaštićivanje podova • završno čišćenje prije primopredaje radova • nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi uzorke daščica i obrade (riblja kost, brodski pod, po kvadratnom uzorku ili prema nacrtu).
Obračun: - podovi po površini izraženoj u m2 - kutne letvice po dužini izraženoj u m1
B. VIII. PODOPOLAGAČKI RADOVI
broj | opis | jed. | kol. | jed.cijena | ukupno
PODOPOLAGAČKI RADOVI
B.VIII.1. | Dobava i postavljanje parketa
Dobava i postava drvenog poda od parketa. Vrsta i način polaganja parketa prema odabiru projektanta. Parket se postavlja lijepljenjem trajnoelastičnim jednokomponentnim ljepilom tipa Sika T45 (bez otapala i mirisa) na podlogu od već izvedenog estriha vlažnosti max. 2% mjereno CM metodom. Uključivo premaz podloge prije postave primerom tipa Sika MB (dvokomponentni temeljni premaz i vezivo prije polaganja parketa). Parket osigurava investitor.
Obračun po m2 obloge.
| parket | m2 | 120 | 40 | 4800
| rad | m2 | 120 | 30 | 3600
B.VIII.2. | Dobava i postavljanje kutnih letvica
Drvene kutne letvice od bijelog MDFa visine 10 cm. Način polaganja prema uputi proizvođača. Obračun po m1. Cijena s postavom
|  | m1 | 5 | 20 | 100
B.VIII. | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 8500
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 71660
A+B | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | EUR | 128135

## Troškovnik_STR
S24-019 - DVD Delnice - troškovnik strojarskih instalacija
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena (€) | Iznos (€)
OPĆENITO
Napomena: Izvođač radova prije formiranja ponude dužan je pregledati i upoznati se sa cjelokupnom postojećom tehničkom dokumentacijom kako bi bio što bolje informiran o predmetu ponude.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
Prije početka radova izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.
Ponuda mora biti izrađena na temelju isporučenih podloga, kompletna i usuglašena s projektom.
Svi građevinsko-obrtnički radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu: nacrtima i detaljima, tehničkom opisu, troškovniku, te važećim propisima i pravilima struke, te pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene cijene.
Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu.
Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju na licu mjesta, te izvršiti provjere svih mjera na licu mjesta: kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje, te u slučaju odstupanja treba pravovremeno obavijestiti i konzultirati projektanta. Ako opis neke stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.
Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se sastoji od arhitektonsko-građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo do izmjene.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Ukoliko izvoditelj upotrijebi neodgovarajući materijal, a to se utvrdi naknadno, na zahtjev nadzornog inženjera mora ga ukloniti s građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima i projektu. Izvoditelj građevinsko-obrtničkih radova dužan je izdati ateste za sve upotrijebljene materijale i opremu.
U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.
Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uočene u tijeku ili nakon radova izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku.
Prije izvođenja svakog rada mora se obaviti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, stropu ili podu, te tek onda započeti s radovima.
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se obavljati samo uz suglasnost građevnog nadzornog inženjera.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku odstupaju od količina u troškovniku.
Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
a) | potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama
b) | sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt
c) | troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija
d) | sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna skladišta i sl.) i normalni rastur i otpatke materijala
e) | čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje
f) | osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i saobraćaja
g) | sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike
h) | sva potrebna ispitivanja i tlačne probe za konačan pogon instalacije
Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, zatim da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izgradnje objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Niti jedan rad ne može se dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane.
Sve obveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvoditelj radova mora na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u dva primjerka, u koju će se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina.
Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takovog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora I naručitelja.
Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građ. knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena ili dodatnih radova, treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost nadzora. Također treba dostaviti detaljnu analizu cijena nove stavke, baziranu na temelju cijena i elemenata danih u osnovnoj ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzora. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od naručitelja i nadzora priznati u obračunu radova.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.
Izvoditelj je dužan provesti kontrolu dostavljene mu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti naručitelju. Naknadno pozivanje ne manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor I naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost I izvedbu svojih radova u skladu sa pravilima struke, te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajenih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor I naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost za tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.
Jedinične cijene su nepromjenjive i primijenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu sa projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje, sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pisanim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne I indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo gl. projektanta.
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je provoditi izvođač U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- | Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
- | U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- | Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
- | Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
- | Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
01. STROJARNICA
| NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara od -5% do +20% |  |  |  | 0
| Za sve stavke uključena dobava i montaža |  |  |  | 0
1 | Dobava i montaža:
Dobava i ugradnja monoblok jedinice sustava dizalice topline zrak-voda GRIJANJE A7/W35: Φ [kW] / P [kW] / COP: 30.10 / 7.70 / 3.91 GRIJANJE A7/W55: Φ [kW] / P [kW] / COP: 30.00 / 13.04 / 2.30 HLAĐENJE A35/W18: Φ [kW] / P [kW] / EER: 31.00 / 7.75 / 4.00 HLAĐENJE A35/W7: Φ [kW] / P [kW] / EER: 29.50 / 11.57 / 2.55 SCOP (prosječni klimatski uvjeti): 4.20 (W35), 3.15 (W35) SEER (prosječni klimatski uvjeti): 4.49 (W7) Napajanje [V/Ph/Hz]: 380-415/3/50
Nivo zvučne snage (SPL) [dB(A)]: 77 Radni medij (punjenje [kg]): R32 (5.0) Područje rada - grijanje [°C]: -25 do 35 Područje rada - hlađenje [°C]: -5 do 46 Područje rada - PTV [°C]: -25 do 43 Temperature polaza - grijanje [°C]: 25 do 60 Temperature polaza - hlađenje [°C]: 5 do 25 Temperature polaza - PTV [°C]: 30 do 60 Priključci polaza/povrata vode: R 5/4'' Sigurnosni ventil (voda) [bar]: 3 Volumen vode u jedinici [l]: 3.5 Ekspanzijska posuda [l]: 8 Visina dobave pumpe [m]: 12 Neto dimenzije (ŠxVxD) [mm]: 1129x1558x440 Transportne dimenzije (ŠxVxD) [mm]: 1220x1735x565
Uključivo:
- AB temelj debljine cca 30cm za postavljanje dizalice topline
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 7500 | 7500
0
2 | Dobava i montaža: |  |  |  | 0
| Akumulacijski spremnici namijenjeni su akumuliranju tople ili hladne vode. Spajaju se na dizalice topline ili rashladnike vode gdje treba veća akumulacija energije, bilo toplinske ili rashladne kako bi se optimizirao rad izvora energije ili uštedjela električna energija. Spremnici su premazani cink bojom te imaju kvalitetnu izolaciju s parnom branom koja smanjuje gubitke prema okolini i sprječava kondenzaciju kod akumuliranja hladne vode. Spremnici su izrađeni iz atestiranih materijala. Izolirani su toplinskom izolacijom s parnom branom min 25mm. Spremnike je moguće međusobno povezivati kako bi se povećala ukupna akumulacija u sustavu. Mogućnost odabira dimenzija priključaka po vlastitoj želji. |  |  |  | 0
| Volumen: 465 litara Vanjski promjer: 700 mm Ukupna visina: 1600 mm Min. Visina prostorije: 1800 mm Priključci: 6/4'' Max. radni tlak: 3 bar Min. radna temperatura: -10°C Max. radna temperatura: 100 °C Ukupna masa spremnika: 85kg |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 1 | 700 | 700
0
3 | Dobava i montaža: |  |  |  | 0
| Monovalentni spremnik potrošne tople vode, stojeće izvedbe, izolirano. Izvedba s velikom površinom cijevnog izmjenjivača prikladno za korištenje s dizalicama topline. Zaštita od korozije emajl premazom od legure titana i anodna zaštita. Revizijski otvor u donjoj zoni spremnika. Mogućnost ugradnje elektro grijača snage 3kW; 4,5kW, 6kW ili 7,5 kW. Spremnik:Volumen: 500 l Dimenzije: Ø750, h=1720 mm Radni tlak / maksimalna temperatura vode: 10 bar / 95°C Površina cijevnog izmjenjivača: 3,3m² Masa: 190 kg Priključak PTV-a ulaz/izlaz: G1" Priključak recirkulacije: G1" Priključak električnog grijača: G1½" Priključci za osjetnik: G½"Cijevni izmjenjivač: Snaga / protok prema DIN 4708; 80/60/45°C: 84kW / 2,06mᶟ/h Pad tlaka u cijevnom izjenjivaču: 710mbar Radni tlak / maksimalna temperatura: 16 bar / 110°C Priključak cijevnog izmjenjivača ul / iz: G1" Električni grijač za spremnik PTV-a snage 3kW (monofazni priključak) Sastoji se od jednog ili više grijača s termostatom. Mogućnost podešavanja željene temperature u rasponu od 30 do 80°C. Granična temperatura podešena na 95°C. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kom | 1 | 1500 | 1500
0
4 | Školovanje, puštanje u rad i instalacija sustava od ovlaštenog servisera | kom | 1 | 400 | 400
5 | Dobava i ugradnja membranske ekspanzijske posude za sustave grijanja i hlađenja, za sustave s maximalno 120°C temperaturom protoka, maksimalna temparatura na membrani 70°C, dodatak antifriza do 50%, montaža s priključkom na vrhu posude ili na dnu. |  |  |  | 0
Ponuđeni tip: _________________________________________
a) | volumen 50 litara | kpl | 2 | 250 | 500
6 | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude za sustave sanitarne tople vode, volumen 50 lit. SUSTAV GRIJANJA SANITARNE VODE |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 250 | 250
0
7 | Dobava i montaža sigurnosnog ventila i ventila s čepom za montažu uz ekspanzijsku posudu, sa mogućnošću namještanja tlaka otvaranja:
a) | DN25, 3,5bar-a | kom | 2 | 100 | 200
8 | Dobava i montaža cirkulacijske crpke s elektronskom regulacijom broja okretaja zajedno sa izolacijskom školjkom i svom pripadajućom opremom za montažu, slijedećih tehničkih karakteristika: Uključivo kompletno ožićenje i sav brtveni i montažni pribor. |  |  |  | 0
a) | qv = 3,1 m3/h H = 6m - namjena - ventilkonvektori Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 600 | 600
b) | 0,8m3/h; H=6m - namjena - postojeći radijatori Ponuđeni tip: _____________________________________________ | kpl | 1 | 400 | 400
c) | qv = 1,1 m3/h H = 6m - namjena - postojeće radijatorsko grijanje pomoćnog objekta Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 400 | 400
d) | qv = 1,1 m3/h H = 6m - namjena - radijatorsko grijanje - prizemlje i potkrovlje Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 400 | 400
e) | qv = 0,5 m3/h H = 4m - namjena - recirkulacija PTV-a (namjena za korišenje kod sanitarne vode sa timerom) Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 350 | 350
f) | qv = 5,2 m3/h H = 6m - namjena - primarni krug grijanja Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 800 | 800
9 | Dobava i montaža kuglaste slavine, zajedno s materijalom za montažu. Za promjere do DN50 koristiti navojne spojeve, a za promjere od DN65 koristiti prirubničke spojeve. Za promjere iznad DN50 koristiti leptiraste zaklopke. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor te izolacijske školjke. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ |  |  |  | 0
a) | NO 25 | kom | 4 | 20 | 80
b) | NO 32 | kom | 8 | 30 | 240
c) | NO 50 | kom | 4 | 35 | 140
0
10 | Dobava i montaža kuglaste slavine s ispustom, zajedno s materijalom za montažu. Za promjere do DN50 koristiti navojne spojeve, a za promjere od DN65 koristiti prirubničke spojeve. Za promjere iznad DN50 koristiti leptiraste zaklopke. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor te izolacijske školjke. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ |  |  |  | 0
a) | NO 80 | kom | 2 | 130 | 260
11 | Dobava i montaža sakupljača nečistoća zajedno sa materijalom za montažu. Za promjere do DN50 koristiti navojne spojeve, a za promjere od DN65 koristiti prirubničke spojeve. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor te izolacijske školjke. |  |  |  | 0
Ponuđeni tip: _________________________________________
a) | NO 25 | kom | 1 | 32 | 32
b) | NO 32 | kom | 2 | 35 | 70
c) | NO 50 | kom | 1 | 42 | 42
12 | Dobava i montaža nepovratnog ventila zajedno sa materijalom za montažu. Za promjere do DN50 koristiti navojne spojeve, a za promjere od DN65 koristiti prirubničke spojeve. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor te izolacijske školjke. |  |  |  | 0
Ponuđeni tip: _________________________________________
a) | NO 25 | kom | 1 | 32 | 32
b) | NO 32 | kom | 2 | 35 | 70
c) | NO 50 | kom | 1 | 45 | 45
13 | Dobava i montaža ručnog balans ventila zajedno s materijalom za montažu, sa mogućnošću ručnog namještanja protoka neovisno o tlaku: |  |  |  | 0
a) | NO 25 | kom | 1 | 30 | 30
b) | NO 32 | kom | 2 | 35 | 70
c) | NO 50 | kom | 1 | 45 | 45
14 | Dobava i ugradnja okruglog manometra, mjernog područja 0÷6 bar-a, komplet sa slavinom ½". | kom | 4 | 20 | 80
0
15 | Dobava i ugradnja termometra s pipalom-ravnog. Mjerno područje 0÷120°C. | kom | 4 | 15 | 60
0
16 | Dobava i montaža: Odzračni lonci V = 2 l izrađeni od čelične bešavne cijevi DN 125 (Φ& 139,7 × 4,0), sa zatvorenim krajevima duljine 200 mm, komplet s odvodnom cijevi DN 15 (1/2") duljine oko 6 m, s leptir kuglastom slavinom DN 15 (1/2"), sve očišćeno i zaštićeno od korozije s dva premaza temeljne boje, završno obojano. |  |  |  | 0
|  | kpl | 4 | 50 | 200
17 | Dobava i montaža troputnog miješajućeg ventila s motornim pogonom zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor te izolacijske školjke. |  |  |  | 0
Ponuđeni tip: _________________________________________
a) | - troputni ventil s motornim pogonom DN 25 | kpl | 1 | 300 | 300
b) | - troputni ventil s motornim pogonom DN 32 | kpl | 2 | 400 | 800
c) | - troputni ventil s motornim pogonom DN 50 | kpl | 1 | 500 | 500
18 | Dobava i montaža četveroputnog miješajućeg ventila s motornim pogonom zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor te izolacijske školjke. |  |  |  | 0
Ponuđeni tip: _________________________________________
a) | - četveroputni ventil s motornim pogonom DN 50 | kpl | 1 | 800 | 800
19 | Dobava i montaža automatskog odzračnog ventila G1/2" bez kapanja i procurivanja. |  |  |  | 0
|  | kpl | 8 | 40 | 320
0
20 | Dobava i ugradnja sustava upravljanja grijanjem/hlađenjem, upravljanje sa: - krug grijanja sa crpkom + osjetnik temperature + miješajući ventil - krug grijanja sa crpkom + osjetnik temperature + miješajući ventil - krug grijanja sa crpkom + osjetnik temperature + miješajući ventil - krug grijanja sa crpkom + osjetnik temperature + miješajući ventil - osjetnik temperature spremnika - vanjski osjetnik temperature - 1x četveroputni miješajući ventil s motornim pogonom - 1x crpka primarnog kruga Uključivo sa svim osjetnicima i upravljačkim elementima | kpl | 1 | 4000 | 4000
21 | Dobava i montaža omekšivača za punjenje sustava grijanja. PRIPREMA OMEKŠANE VODE Qov = 1,0 – 2,0 m3/h Uređaj služi za punjenje i nadopunu instalacije omekšanom vodom. Sastoji se od posude za sol i jednog ionskog izmjenjivača sa masom, a sve prema normama ICN-411 ili jednakovrijedno _____________. Komplet sa svim spojnim cjevovodom, filterom za vodu, mjeračem protoka, nepovratnim ventilima, te zapornim ventilima. Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 1100 | 1100
22 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila za ugradnju na instalaciju pitke vode.
a) | DN20 | kom | 2 | 15 | 30
b) | DN25 | kom | 4 | 20 | 80
23 | Dobava i montaža nepovratnih ventila za instalaciju pitke vode.
a) | DN25 | kom | 3 | 10 | 30
24 | Dobava i montaža - troputni ventil DN 32 za primješavanje sanitarne vode, zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor te izolacijske školjke. |  |  |  | 0
Ponuđeni tip: _________________________________________
a) | - troputni ventil DN 25 za primješavanje sanitarne vode | kpl | 1 | 200 | 200
25 | Dobava i montaža - elektromotorni troputni razvodni ventil DN 32, zajedno sa svom pripadajućom opremom za montažu. Uključivo kompletan brtveni i montažni pribor te izolacijske školjke. |  |  |  | 0
Ponuđeni tip: _________________________________________
a) | - elektromotorni razvodni troputni ventil DN 32 | kpl | 1 | 300 | 300
26 | Dobava i montaža razdjelnika i sabirnika za grijanje i hlađenje zajedno sa svim materijalom i opremom za montažu, slijedećih tehnički karakteristika: - 1x DN80(kotlovski priključak) - 1x DN50 (krug konvektora) - 1x DN25 (krug postojećeg radijatorskog grijanja) - 1x DN32 (krug postojećeg radijatorskog grijanja pomoćnog objekta) - 1x DN32 (krug radijatorskog grijanja) - priključak za punjenje i pražnjenje; DN20 - priključak za termomanometar DN15 Protok do 8m3/h. | kpl | 1 | 800 | 800
27 | Punjenje sustava grijanja/hlađenja mješavinom glycol voda. Postotak glycola iznosi 30% . Obračunati ukupni volumen mješavine. | lit | 350 | 2 | 700
0
28 | Dobava i montaža: Vijčani kompresor s integriranim rashladnim sušačem (zračno hlađen, remeni prijenos) s integriranim izmjenjivačem topline te sa upravljanjem, te sa svom dokumentacijom sukladno europskim normama i direktivama te uputama za rukovanje i održavanje na hrvatskom jeziku.
| Kapacitet (FAD) pri tlaku od 10 bara(g) 1,35m3/min |  |  |  | 0
| Maksimalni radni tlak kompresora 11bara(g) |  |  |  | 0
| Nominalna snaga pogonskog elektromotora 9kW |  |  |  | 0
| Broj obrtaja pogonskog elektromotora 2960 min-1 |  |  |  | 0
| Zaštita pogonskog elektromotora / klasa izolacije IP 54F |  |  |  | 0
| Radni napon / frekvencija 400V - 50Hz |  |  |  | 0
| Način hlađenja ZRAČNO |  |  |  | 0
| Količina rashladnog ulja u kompresoru 4 lit. |  |  |  | 0
| Dimenzije kompresorske jedinice:(dužina x širina x visina) 590x1090x1560 mm |  |  |  | 0
| Dimenzije priključka stlačenog zraka G3/4" |  |  |  | 0
| Nivo buke (A) 1m udaljenosti [dB(A)] prema ISO 2151 i baznim standardom ISO 9614-2; tolerancija ±3dB(A) 66dB(A) |  |  |  | 0
| Težina 440kg |  |  |  | 0
| Maksimalni radni tlak sušača 16bar (g) |  |  |  | 0
| Pad tlaka rashladnog sušača 0,2bar (g) |  |  |  | 0
| Tlačna točka rosišta 3°C |  |  |  | 0
| Rashladno sredstvo R R-513A |  |  |  | 0
| Volumen spremnika zraka 270lit. |  |  |  | 0
| UKLJUČIVO MIKROFILTER I UREĐAJ ZA OBRADU KONDENZATA |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 1 | 20000 | 20000
0
29 | Bušenje prodora kroz zid za prolaz instalacije komprimiranog zraka do DN25 te naknadna sanacija. | kpl | 2 | 20 | 40
30 | Dobava i montaža pocinčanih čeličnih cijevi za komprimirani zrak za radni tlak do 13 bar-a, s dodatkom na koljena, lukove, T-komade, odreske, spojni, ovjesni i montažni materijal dimenzija |  |  |  | 0
a) | 1“ – DN25 | m | 40 | 10 | 400
0
31 | Dobava i montaža kuglastog ventila za komprimirani zrak zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije
a) | 1" - DN25 | kom | 3 | 20 | 60
0
32 | Dobava i montaža gibljive cijevi za spoj kompresora i instalacije zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 3 | 30 | 90
33 | Dobava i montaža brzih spojnica za priključenje pneumatskog alata zajedno sa spojnim i montažnim materijalom, dimenzije do
a) | 3/4“ | kom | 6 | 20 | 120
34 | Dobava i montaža pripremne grupe za komprimirani zrak za pogon pneumatskog alata koja se sastoji od ventila, manometra, filtra, zauljivača, regulatora tlaka zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom | 6 | 100 | 600
0
35 | Dobava i montaža posude sa skupljanje kondenzata volumena 5 lit, zajedno ispusnim ventilom te sa spojnim i montažnim materijalom. Posuda se ugrađuje na najnižim dijelovima instalacije. | kom | 6 | 40 | 240
36 | Ispitivanje instalacije komprimiranog zraka s tlakom i trajanjem prema propisima | kpl | 1 | 100 | 100
37 | Sanacija svih oštećenih površina zatvaranje nastalih otvora prilikom izvođenja instalacije. U cijenu nije uračunata završna obloga. | kpl | 1 | 100 | 100
38 | Puštanje u pogon kompletne opreme u kompresorskoj stanici od strane ovlaštenog servisera, uz davanje potrebne atestne i garancijske dokumentacije te uputa za upotrebu, sve na hrvatskomi i englesnom jeziku. | kpl | 1 | 500 | 500
39 | Upoznavanje i obuka kvalificirane osobe odabrane od strane investitora za pogon i upotrebu kompresorske stanice, te izrada zapisnika o izvršenoj edukaciji uz potpis osposobljene osobe. | kpl | 1 | 100 | 100
40 | Ispitivanje kompresorske stanice u skladu s važećim propisima o načinu ispitivanja strojeva i uređaja s povećanom opasnosti. | kpl | 1 | 200 | 200
UKUPNO: |  |  |  |  | 48006
02. VENTILACIJA
| NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara od -5% do +20% |  |  |  | 0
| Za sve stavke uključena dobava i montaža |  |  |  | 0
0
1 | Dobava i montaža ventilacijske rešetke za ugradnju u vrata, zajedno s okvirom, protuovirom i materijalom za ugradnju i pričvršćenje. |  |  |  | 0
Ponuđeni tip: _________________________________________
a) | - dim: 525 x 125mm | kpl | 1 | 40 | 40
2 | Dobava i montaža zračnih spiro kanala izrađenih iz pocinčanog čeličnog lima, te izrada fazonskih prelaznih komada i spojeva na vrtložne distributereili rešetke . Uključivo fazonski komadi, koljena, račve itd. |  |  |  | 0
a) | Φ100 mm | m | 5 | 12 | 60
b) | Φ160 mm | m | 30 | 18 | 540
3 | Dobava i montaža ventilatora, zajedno s priborom za montažu slijedećih tehničkih karakteristika i veličina:
a) | V=60m3/h; dP=30Pa, 30W; 230V; 1f; 50Hz, uključivanje preko releja, putem sklopke za paljenje svjetla. ZA STROPNU ILI ZIDNU UGRADNJU. | kom | 1 | 50 | 50
4 | Dobava i montaža zaštitne kape za ugradnju na kanal odsisnog zraka. Alternativno izvesti protukišnu lulu. |  |  |  | 0
a) | Ø 100 mm | kom | 1 | 50 | 50
5 | Dobava i montaža sustava za odvod dimnih plinova iz ispušnih cijevi vozila koji se sastoji od slijedećih komponenata: - elektrokablovi za spajanje ventilatora i upuštanje u pogon - sklopka za uključivanje ventilatora
- ventilator aspirator za jedno priključno mjesto kamiona - temperatura dimnih plinova do 200°C - sa zidnim nosačem - uključivo sa regulacijom
| - usisni sistem za auto vatrogasnu cisternu sa fleksibilnom cijevi 100/7 - graničnik - 2 obujmice - silikonski štitnik i krajnik | kpl | 3 | 1000 | 3000
6 | Dobava i montaža: Pretlačna žaluzija za montažu na kanal 500x400mm; Aef=0,12 m2 | kom | 3 | 150 | 450
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 4190
03. GRIJANJE I HLAĐENJE
0
| NAPOMENA: Za sve stavke opreme definirane tehničkim karakteristikama dozvoljeno je odstupanje od projektnih parametara od -5% do +20% |  |  |  | 0
| Za sve stavke uključena dobava i montaža |  |  |  | 0
0
1 | Dobava i montaža: Ventilokonvektora za ugradnju na pod, sa maskom i nogicama, opremljen sa izmjenjivačem topline hlađenja/grijanja, uključivo izolirana okapnica za sakupljanje kondenzata, odzračnik, ventilatorska sekcija s rotorom, trobrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ožičenjem, te upravljačem sa podešenjem temperature i brzine ventilatora u tri stupnja. Dvocjevni |  |  |  | 0
| Opće karakteristike uređaja su slijedeće : |  |  |  | 0
| IZVEDBA:PARAPETNI |  |  |  | 0
| UGRADNJA:NA POD |  |  |  | 0
0
A) | Tehničke karakteristike: - dvocijevni - oznaka 34 |  |  |  | 0
| Radni medij: voda |  |  |  | 0
| FC veličine 34 (DVOCIJEVNI PARAPETNI VENTILOKONVEKTOR S MASKOM) Dimenzije: 985x225mm, h=630mm Qgr=1,9kW (45/40°C) Qhl=1,4kW (9/14°C) Lp=31dB zvučni tlak 30W; 230V; 1f; 50Hz Protok zraka: 270 m3/h (srednja brzina) MEDIJ - VODA 100% Pribor: 3x zaporni ventil DN20; 1x troputni regulacijski ventil s motornim pogonom DN20; 1x filter DN20 |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 5 | 370 | 1850
0
B) | Tehničke karakteristike: - dvocijevni- oznaka 44 |  |  |  | 0
| Radni medij: voda |  |  |  | 0
| FC veličine 44 (DVOCIJEVNI PARAPETNI VENTILOKONVEKTOR S MASKOM) Dimenzije: 985x225mm, h=630mm Qgr=2,3kW (45/40°C) Qhl=1,7kW (9/14°C) Lp=30dB zvučni tlak 30W; 230V; 1f; 50Hz Protok zraka: 335 m3/h (srednja brzina) MEDIJ - VODA 100% Pribor: 3x zaporni ventil DN20; 1x troputni regulacijski ventil s motornim pogonom DN20; 1x filter DN20 |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ | kpl | 5 | 400 | 2000
0
2 | Dobava i montaža PVC armiranog crijeva za spoj ventilokonvektora sa instalacijom odvoda kondenzata, zajedno sa pužnim šelnama DN25. | kpl | 11 | 10 | 110
3 | Dobava i montaža čeličnih pločastih ventilskih radijatora sa srednjim priključkom, sa integriranim radijatorskim ventilom, odzračnim ventilom, priključkom za pražnjenje, čepom, zapornim kutnim H ventilom, ovjesnim priborom za montažu na zid, te materijalom za spajanje i brtvljenje. |  |  |  | 0
a) | 22VM/900/400 | kom | 2 | 250 | 500
b) | 22VM/900/600 | kom | 1 | 300 | 300
c) | 22VM/900/1000 | kom | 1 | 350 | 350
d) | 22VM/900/1200 | kom | 2 | 400 | 800
e) | 22VM/900/1400 | kom | 2 | 450 | 900
f) | 22VM/900/2000 | kom | 2 | 500 | 1000
4 | Dobava i ugradnja 'Radijatorska termostatska glava, punjena plinom, dodatno oklopljena za ugradnju u javne objekte, sa mogućnošću ograničenja i fiksiranja postavne vrijednosti vrijednosti 8-26 °C i funkcijom zaštite od smrzavanja, ugradnja imbusom ključem
| Područje postavnih vrijednosti 8-26°C. Ugrađena zaštita od smrzavanja. | kom | 8 | 35 | 280
5 | Dobava i montaža tvrdih bakrenih cijevi za grijanje/hlađenje prema DIN 1768 ili jednakovrijedno____________, uključivo fazonske komade, materijal za lemljenje, obujmice i zaštitne cijevi za proboje kroz zidove. Alternativno je moguće ponuditi druge adekvatne materijale umjesto bakrenih cijevi, za temperature do 60°C pogona grijanja. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _________________________________________ |  |  |  | 0
GRIJANJE/HLAĐENJE
a) | DN15 | m | 105 | 10 | 1050
0
b) | DN20 | m | 140 | 12 | 1680
0
c) | DN25 | m | 60 | 15 | 900
0
d) | DN32 | m | 8 | 20 | 160
0
e) | DN40 | m | 18 | 25 | 450
0
6 | Dobava i montaža crnih čeličnih bešavnih cijevi prema DIN 2448 ili jednakovrijedno _______________ uključivo fazonske komade, prelazne komade bakar/čelik, obujmice i zaštitne cijevi za proboje kroz zidove. |  |  |  | 0
a) | Ø 60,3 x 3,65 | m | 29 | 35 | 1015
0
7 | Dobava i montaža samoljepljive izolacijske cijevi izrađene iz spužvastog materijala na bazi sintetskog kaučuka sa parnom branom. (grijanje/hlađenje) |  |  |  | 0
a) | DN15/13 mm | m | 105 | 4 | 420
0
b) | DN20/15 mm | m | 140 | 4.5 | 630
0
c) | DN25/19 mm | m | 60 | 5 | 300
0
d) | DN32/19 mm | m | 8 | 5.5 | 44
0
e) | DN40/19 mm | m | 18 | 6 | 108
0
f) | DN50/19 mm | m | 29 | 7 | 203
0
8 | Dobava i montaža plastičnih PVC cijevi za odvod kondenzata sa rashladnih uređaja, sa fazonskim komadima i ovjesima. |  |  |  | 0
a) | VP25 | m' | 50 | 10 | 500
b) | VP32 | m' | 2 | 12 | 24
c) | VP40 | m' | 2 | 13 | 26
0
9 | Izvedba antikorozivne zaštite čeličnih cijevi temeljnom bojom, dvostrukim premazom. Obračun po m2 čeličnih cijevi. | m2 | 5.5 | 7 | 38.5
0
UKUPNO |  |  |  |  | 15638.5
04. OSTALI RADOVI
0
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor i predaja investitoru u 3 uvezana primjerka. Uz papirnatu verziju, predaje se i jedan primjerak u elektroničkom obliku/CD (standardni formati datoteka .doc .xls i .dwg) | kpl | 1 | 1000 | 1000
0
2 | Ishođenje "Uvjerenja (i Zapisnika) zaštite na radu o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima". Navedeno ispitivanje zatražiti za kompletnu instalaciju od ovlaštene ustanove za navedeno ispitivanje | kpl | 1 | 100 | 100
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 1100
REKAPITULACIJA
01. STROJARNICA |  | kpl | 1 |  | 48006
02. VENTILACIJA |  | kpl | 1 |  | 4190
03. GRIJANJE I HLAĐENJE |  | kpl | 1 |  | 15638.5
04. OSTALI RADOVI |  | kpl | 1 |  | 1100
UKUPNO BEZ PDV-A: |  |  |  |  | 68934.5

## Troskovnik_VIK
H24-019_DVD Delnice_VIK_troškovnik
Red. br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. Cijena (€) | Uk.cijena (€)
OPĆENITO
Napomena: Izvođač radova prije formiranja ponude dužan je pregledati i upoznati se sa cjelokupnom postojećom tehničkom dokumentacijom kako bi bio što bolje informiran o predmetu ponude.
OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH OVIM TROŠKOVNIKOM
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.
Prije početka radova izvoditelj je dužan pažljivo pročitati kompletan tekst općih uvjeta uz troškovnik, općih i posebnih uvjeta uz svaku grupu radova, tekst samog troškovnika i ostale dijelove tehničke dokumentacije. Ako opis bilo kojeg stavka u troškovniku dovodi do sumnje o načinu izvedbe ili upotrebu gradiva zahtijevane kvalitete, treba prije predaje ponude zatražiti pojašnjenje od ovlaštene osobe investitora.
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.
Ponuda mora biti izrađena na temelju isporučenih podloga, kompletna i usuglašena s projektom.
Svi građevinsko-obrtnički radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu: nacrtima i detaljima, tehničkom opisu, troškovniku, te važećim propisima i pravilima struke, te pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene cijene.
Za sve promjene i odstupanja od projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta. Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu.
Izvoditelj je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju na licu mjesta, te izvršiti provjere svih mjera na licu mjesta: kote izvedenog stanja i mjesta nove ugradnje, te u slučaju odstupanja treba pravovremeno obavijestiti i konzultirati projektanta. Ako opis neke stavke dovodi izvoditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.
Izvoditelj je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovršetku gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta, koji se sastoji od arhitektonsko-građevnog projekta, te svih projekata u kojima je došlo do izmjene.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Ukoliko izvoditelj upotrijebi neodgovarajući materijal, a to se utvrdi naknadno, na zahtjev nadzornog inženjera mora ga ukloniti s građevine i postaviti drugi koji odgovara propisima i projektu. Izvoditelj građevinsko-obrtničkih radova dužan je izdati ateste za sve upotrijebljene materijale i opremu.
U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.
Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. Sve nedostatke uočene u tijeku ili nakon radova izvoditelj je dužan ispraviti o svom trošku.
Prije izvođenja svakog rada mora se obaviti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, stropu ili podu, te tek onda započeti s radovima.
Rušenje, dubljenje i bušenje armirano-betonske i čelične konstrukcije smije se obavljati samo uz suglasnost građevnog nadzornog inženjera.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku odstupaju od količina u troškovniku.
Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima trebaju se ukloniti na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi trebaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.
Svi radovi obuhvaćeni ovim troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima.
Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:
a) | potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama
b) | sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt
c) | troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija
d) | sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi za privremene pomoćne objekte (kancelarije, priručna skladišta i sl.) i normalni rastur i otpatke materijala
e) | čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje
f) | osiguranje gradilišta te neometanog prolaza i saobraćaja
g) | sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike
Po završetku svih radova na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, zatim da o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izgradnje objekta, kao i završno čišćenje ulaze u cijenu radova. Sav otpadni materijal od čišćenja mora se odvesti sa gradilišta na deponiju.
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Niti jedan rad ne može se dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane.
Sve obveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Izvoditelj radova mora na gradilištu voditi propisani dnevnik građenja u koji se unose svi podaci i događaji tijekom građenja, upisuju primjedbe projektanta, predstavnika investitora, nadzornog inženjera i pomoćnika nadzornog inženjera, te inspekcije. Uz dnevnik građenja izvoditelj mora voditi građevinsku knjigu u dva primjerka, u koju će se prema ugovorenim stavcima unositi podaci za obračun. Prilog građevinske knjige su obračunski nacrti u boji. Prihvatiti će se i kontrolirati samo građevinska knjiga koja je dostavljena u traženoj formi, sa svim potrebnim prilozima, te je jednoznačna u pogledu dokaza izvedenih količina.
Količine radova koje nakon dovršenja cjelokupnog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom, treba po izvršenju pojedinog takovog rada preuzeti od izvođača nadzorni inženjer, uz dostavu dokaznog materijala i fotodokumentacije. Svi radovi koji bi se izveli protivno opisanom postupku neće biti uzeti u obzir prilikom obračuna od strane nadzora I naručitelja.
Ovlašteni predstavnik izvođača radova unosit će u građ. knjigu količine izvedenih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama uz dogovor i kontrolu istih od strane nadzornog inženjera, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Ako tijekom gradnje dođe do promjena ili dodatnih radova, treba pravovremeno, a prije početka rada tražiti pismenu suglasnost nadzora. Također treba dostaviti detaljnu analizu cijena nove stavke, baziranu na temelju cijena i elemenata danih u osnovnoj ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzora. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene prije izvedbe, neće se od naručitelja i nadzora priznati u obračunu radova.
O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.
Izvoditelj je dužan provesti kontrolu dostavljene mu projektno tehničke dokumentacije u smislu točnosti, tehničke ispravnosti, izvedivosti i međusobne usklađenosti. Izvoditelj radova dužan je prije početka radova prekontrolirati sve kote, te mjere iz nacrta provjeriti u naravi. Svu kontrolu vrši bez posebne naplate. Sve eventualne primjedbe ponuditelj/izvoditelj dužan je pravovremeno uz ponudu, a u svakom slučaju prije izvedbe u pisanom obliku dostaviti naručitelju. Naknadno pozivanje ne manjkavost projektno-tehničke dokumentacije ili opisa u troškovniku neće se uzeti u obzir, niti smatrati razlogom za produženje roka izvedbe, a niti će se priznati bilo kakva razlika u cijeni s tog naslova.
Ukoliko to ne bude učinjeno u navedenom roku prije predaje ponude, smatrat će se da je sve stavke u potpunosti shvatio i prihvatio zahtjeve iz troškovnika. Ako izvoditelj smatra da pojedinim navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost građevine, dužan je pravodobno upozoriti nadzor I naručitelja i zatražiti donošenje odluke u svezi sa time. Izvoditelj snosi potpunu odgovornost za kvalitetu, stručnost I izvedbu svojih radova u skladu sa pravilima struke, te ako u nekom segmentu projektno tehnička dokumentacija odstupa od uobičajenih tehnički ispravnih rješenja, Izvoditelj je dužan pravodobno upozoriti nadzor I naručitelja. U protivnom potpunu odgovornost za tako izvedene radove, neovisno o ispravnosti projektnog rješenja snosi izvoditelj radova.
Jedinične cijene su nepromjenjive i primijenit će se na izvedene radove bez obzira u kojem postotku dođe do odstupanja od količina u ovom troškovniku. Jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, gradivo i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu sa projektom i opisanim stavcima troškovnika, a sve sukladno opisu u općim uvjetima uz troškovnik. Nadalje, sve jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom, te su isti eksplicite navedeni u općim uvjetima uz troškovnik.
Eventualne izmjene materijala i način izvedbe tijekom gradnje građevine mogu se izvršiti isključivo pisanim dogovorom izvoditelja s projektantom i investitorom. Svako samovoljno odstupanje od projekta izvoditelj preuzima na vlastiti rizik i snosi sve rezultirajuće direktne I indirektne troškove koji nastanu kao posljedica njegovih izmjena tijekom gradnje.
Nakon dovršetka gradnje Izvoditelj je dužan predati potpuno uređeno gradilište i okoliš ovlaštenom predstavniku Investitora uz prisustvo gl. projektanta.
PRIPREMNI RADOVI
Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti investiciono tehničku dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.
Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio investiciono tehničke dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojanost ugrađenih elemenata ili druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Naročitu pažnju kod toga treba posvetiti usaglašavanju građevinskih i instalaterskih nacrta. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja.
UREĐENJE GRADILIŠTA
Uređenje gradilišta dužan je provoditi izvođač U organizaciji gradilišta izvođač je dužan uz ostalo posebno predvidjeti:
- | Sve materijale izvođač mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dođe do bilo kakvog zastoja gradnje,
- | U kalkulacije izvođač mora prema ponuđenim radovima uračunati ili posebno ponuditi eventualne zaštite za zimski period građenja, kišu ili sl.
- | Sve otpadne materijale (šuta, lomovi, mort, ambalaža i sl.) treba odmah odvesti. Troškove treba ukalkulirati u režiju i faktor. Ukoliko se isti neće izvršavati investitor ima pravo čišćenja i odvoz otpada povjeriti drugome, a na teret izvođača radova,
- | Izvođač je dužan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoć kod obilaska gradilišta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima,
- | Na gradilištu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojećim propisima.
MATERIJAL
Pod tim nazivom se podrazumijeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog, veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod izvjesnih vrsta materijala.
RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
IZMJERE
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, treba se u svemu pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
I. KUĆNA KANALIZACIJA
1,00 BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA
1 | Izvedba šliceva u podu i zidu građevine za polaganje kanalizacijskih cijevi, te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2 (kod križanja instalacija, spajanje na sanitarne uređaje...- pretpostavljena količina, točnu količinu potrebno je utvrditi uvidom na licu mjesta) |  |  |  | 0
a) | šlic vel. 15x15 cm | m' | 15 | 20 | 300
| 0 | 0 |  |  | 0
1,00 UKUPNO: |  |  |  |  | 300
2,00 KANALIZACIJSKI RADOVI
1 | Dobava i montaža PVC ili PP niskošumnih kanalizacijskih cijevi, te odgovarajućih fazonskih komada za vertikalnu kanalizaciju. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima. Sve vertikale i razvod pod stropom (fekalna odvodnja) + dodatna toplinska i zvučna izolacija min. 5mm debljine |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: ____________________________________ |  |  |  | 0
| niskošumna cijev PVC |  |  |  | 0
a) | DN 110 | m' | 25 | 15 | 375
0
2 | Dobava i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi visoke gustoće PP, te odgovarajućih fazonskih komada. Spajanje cijevi izvoditi usađivanjem u naglavke s gumenim prstenima. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: ____________________________________ |  |  |  | 0
0
a) | cijev PP |  |  |  | 0
a.1) | DN 50 | m' | 15 | 10 | 150
a.2) | DN 75 | m' | 1 | 11 | 11
a.3) | DN 110 | m' | 17 | 13 | 221
0
b) | fazonski komadi |  |  |  | 0
b.1) | DN 50 | kom | 22 | 10 | 220
b.2) | DN 75 | kom | 1 | 11 | 11
b.3) | DN 110 | kom | 48 | 13 | 624
3 | Dobava i montaža kromiranih revizionih vratašca za ugradnju u zid s okvirom i bravicom za otvaranje sa četvrtastim ključem. Sve komplet. |  |  |  | 0
a) | vel. 30x30 cm | kom | 4 | 40 | 160
0
4 | Dobava i montaža privremenog građevinskog čepa za kanalizaciju od PP, za zatvaranje odvodnih priključaka u fazi gradnje. |  |  |  | 0
| - (DN32/40/50) |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: ________________________________ | kpl | 11 | 5 | 55
5 | Dobava i montaža mrežice veličine polja 1cm2 za montažu na kanalizacijsku vertikalu, za sprječavanje upadanja krupnijeg otpada, ptica i glodavaca, te krovne kape za sprječavanje ulaza padalina. |  |  |  | 0
a) | sa priključkom DN 110 | kom | 4 | 25 | 100
0
6 | Izvedba hidroizolacije oko proboja odzračnih vertikala i krovnih slivnika na krovu. |  |  |  | 0
a) | - proboj do dimenzije DN110 | kom | 4 | 50 | 200
7 | Dobava, prijenos i montaža podnog prolaznog kupaonskog sifona sa zaporom mirisa i horizontalnim izljevom, za montažu u sanitarni čvor. S kromiranom rešetkom 100x100mm. Točan tip definirati nakon uvida u postojeće slojeve poda. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 3 | 40 | 120
8 | Izvedba spoja fekalne odvodnje na postojeći sustav fekalne odvodnje unutar objekta. Uključivo sa svim materijalom potrebnim za spajanje. | kpl | 4 | 50 | 200
9 | Funkcionalno ispitivanje kanalizacijske instalacije od strane ovlaštene organizacije, uz izdavanje uvjerenja | kpl | 1 | 100 | 100
2,00 UKUPNO: |  |  |  |  | 2547
3,00 OSTALI TROŠKOVI
1 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 200 | 200
3,00 UKUPNO: |  |  |  |  | 200
REKAPITULACIJA - I. KUĆNA KANALIZACIJA
1,00 BETONSKI RADOVI - KANALIZACIJA |  |  |  |  | 300
0
2,00 KANALIZACIJSKI RADOVI |  |  |  |  | 2547
0
3,00 OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  | 200
UKUPNO: |  |  |  |  | 3047
II. KUĆNI VODOVOD
1,00 BETONSKI RADOVI - VODOVOD
1 | Izvedba šliceva u podu i zidu građevine za polaganje vodovodnih cijevi, te zatvaranje istih nakon montaže cijevi, cementnim mortom 1:2. (kod križanja instalacija i spojevi na sanitarne uređaje - pretpostavljena količina, točnu količinu potrebno je utvrditi uvidom na licu mjesta) |  |  |  | 0
a) | šlic vel. 7x5 cm | m' | 20 | 15 | 300
1,00 UKUPNO: |  |  |  |  | 300
2,00 VODOVODNI RADOVI
1 | Dobava i montaža PP-R (80) vodovodnih cijevi PN20 SDR 6 za vruću i hladnu pitku vodu, 67°C. Vodovodne cijevi isporučuju se u šipkama po 4m. U cijenu uračunati sav potreban sitni pribor, spojni materijal, fazonske komade, prelazne komade polipropilen/čelik i potreban učvrsni i ovjesni pribor. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: ________________________________ |  |  |  | 0
| U ESTRIHU, PODOVIMA, ZIDOVIMA |  |  |  | 0
a) | DN 15 - HLADNA VODA | m' | 25 | 11 | 275
b) | DN 20 - HLADNA VODA | m' | 15.5 | 13 | 201.5
c) | DN 25 - HLADNA VODA | m' | 25 | 15 | 375
0
d) | DN 15 - TOPLA VODA | m' | 67 | 11 | 737
e) | DN 20 - TOPLA VODA | m' | 24.5 | 13 | 318.5
0
2 | Dobava i montaža: Izolacija toplih plastičnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima izrađenim od polietilena zatvorene ćelijske strukture namenjenog za izoliranje instalacija vodovoda. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: ________________________________ |  |  |  | 0
a) | DN 15 - izolacija 13mm | m' | 67 | 2 | 134
b) | DN 20 - izolacija 13mm | m' | 25 | 2.7 | 67.5
0
3 | Dobava i montaža: Izolacija hladnih vodovodnih cijevi gotovim izolacijskim cijevima izrađenim od polietilena zatvorene ćelijske strukture namenjenog za izoliranje instalacija vodovoda. |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: ________________________________ |  |  |  | 0
a) | DN 15 - izolacija 4-9mm | m' | 25 | 2 | 50
b) | DN 20 - izolacija 4-9mm | m' | 16 | 2.7 | 43.2
c) | DN 25 - izolacija 4-9mm | m' | 25 | 3.1 | 77.5
4 | Dobava i montaža kutnih ventila za montažu sanitarnih uređaja i perilica |  |  |  | 0
a) | ventil Ø 15 mm | kom | 17 | 8 | 136
0
5 | Dobava i montaža privremenog građevinskog čepa sa navojem od mesinga za provođenje tlačne probe cjevovoda. Čep za pritisak do 15 bar-a, samobrtveći sa ravnom brtvom i masivnim unutrašnjim imbusom SW12, plav ili crven. |  |  |  | 0
| - PLAVI, 1/2", d33mm za hladnu vodu, odnosno CRVENI, 1/2", d33mm za toplu vodu |  |  |  | 0
| Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 17 | 1.5 | 25.5
6 | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila za montažu na instalaciju pitke vode, za odvajanje pojedinih grana, za montažu na Press cijevni sustav. Obračun po komadu.
a) | DN15 | kom | 5 | 10 | 50
b) | DN20 | kom | 3 | 12.3 | 36.9
c) | DN25 | kom |  | 14.8 | 0
7 | Izvedba spoja vodovodne mreže na glavni dovodni cjevovod hladne sanitarne vode u prostor. Uključivo sa svim materijalom potrebnim za spajanje. | kpl | 1 | 30 | 30
8 | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju. | kpl | 1 | 100 | 100
0
9 | Ispitivanje vodovodne mreže pod tlakom od 6, 10 i 15 bara. | kpl | 1 | 50 | 50
0
10 | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije. | kpl | 1 | 50 | 50
2,00 UKUPNO: |  |  |  |  | 2757.6
3,00 OSTALI TROŠKOVI
1 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 150 | 150
3,00 UKUPNO: |  |  |  |  | 150
REKAPITULACIJA
1,00 BETONSKI RADOVI - VODOVOD |  |  |  |  | 300
0
2,00 VODOVODNI RADOVI |  |  |  |  | 2757.6
3,00 OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  | 150
UKUPNO: |  |  |  |  | 3207.6
III. SANITARNA OPREMA
NAPOMENA: Prije naručivanja obavezno potvrditi tipove sa projektantom interijera.
1 | Dobava i montaža viseće WC ŠKOLJKE i ugradbenog vodokotlića sa nosivim elementom za suhu montažu. Školjka s dubokim dnom iz keramike klase A. Komplet funkcionalna izvedba sa: - ugradbenim vodokotlićem zajedno sa dvokoličinskom tipkom za ispiranje - daskom za sjedenje iz plastične mase bijele boje s poklopcem - cijevima za ispiranje iz plastične mase bijele boje - priborom za brtvljenje i pričvršćenje Ponuđeni tip - školjka: _____________________________________ Ponuđeni tip - vodokotlić: _____________________________________ |  |  |  | 0
a) | WC ŠKOLJKA + vodokotlić | kpl | 3 | 400 | 1200
2 | Dobava i montaža UMIVAONIKA iz keramike klase A bijele boje, za ugradnju u ploču. Komplet funkcionalna izvedba sa: - izljevnim ventilom i kromiranim sifonom Ø 32 mm - čepom i lančićem - pribor za brtvljenje i pričvršćenje - stojećom jednoručnom baterijom za TH vodu Ø 15 mm Ponuđeni tip-umivaonik: _____________________________________ Ponuđeni tip-TH baterija: _____________________________________ |  |  |  | 0
a) | Umivaonik dim. 55x45cm - ugradnja na zid (polukružni) | kpl | 2 | 400 | 800
b) | Umivaonik dim. 40x30cm - ugradnja na zid (polukružni) | kpl | 1 | 350 | 350
3 | Dobava i montaža mješajuće garniture Ø 15 mm za TH vodu za ugradnju u kuhinju. | kom | 1 | 150 | 150
4 | Dobava i montaža opreme za walk in tuš KADU - zidna mješajuća garnitura Ø 15 mm za TH vodu, telefon tušem te nosačem za tuš mješalica - klizna vrata od kaljenog stakla širine 67cm, visine 210cm, sa fiksnom i pomičnom stijenkom (odn. prema odabiru investitora) - linijska kanalica od nerđajućeg čelika, sa sifonom (zaporom mirisa) - širine 10cm, dužine do 100cm - priborom za brtvljenje i pričvršćenje Ponuđeni tip- tuš kada: _____________________________________ Ponuđeni tip-TH baterija sa tuš garniturom: _____________________________________ Ponuđeni tip- kanalica: _____________________________________ | kpl | 2 | 700 | 1400
5 | Dobava i montaža sanitarnog pribora: |  |  |  | 0
0
a) | Držač za wc-papir, sa stalkom za rezervnu rolu Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 3 | 50 | 150
0
b) | Stalak za WC-četku sa wc četkom, bijele boje Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 3 | 20 | 60
0
c) | Sanitarna kanta - inox Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 3 | 20 | 60
0
d) | Ogledalo 800x600x11 mm i etažer od kaljenog stakla 10mm, na 2 inox nosača Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 3 | 120 | 360
0
e) | Dozator tekućeg sapuna Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 3 | 70 | 210
0
f) | Držač ručnika Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 3 | 40 | 120
0
g) | Vješalica-dupla za montažu u sanitarni čvor, inox Ponuđeni tip: _____________________________________ | kom | 3 | 20 | 60
UKUPNO: |  |  |  |  | 4920
IV. OSTALO
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor. | kpl | 1 | 500 | 500
2 | Izrada elaborata izvedenog stanja cjevovoda i objekata na cjevovodu sa upisom u katastar instalacija. Geodetsko snimanje potrebno je izvesti dok je cjevovod još vidljiv, nakon montaže cjevovoda, a prije zatrpavanja rovova (neposredno nakon završetka uspješno provedenih tlačnih probi). Elaborat se predaje investitoru u cjelovitom kartiranom i digitalnom obliku. Elaborat se izrađuje u digitalnom obliku. Investitoru se dostavljaju dva printana primjerka elaborata i jedan digitalni. | kpl | 1 | 100 | 100
0
UKUPNO: |  |  |  |  | 600
REKAPITULACIJA
I. KUĆNA KANALIZACIJA |  | kpl | 1 |  | 3047
II. KUĆNI VODOVOD |  | kpl | 1 |  | 3207.6
III. SANITARNA OPREMA |  | kpl | 1 |  | 4920
IV. OSTALO |  | kpl | 1 |  | 600
UKUPNO (€) BEZ PDV-A: |  |  |  |  | 11774.6

## Troškovnik_ELE
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
OPĆI UVJETI:
Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste materijala, opreme, te važeće propise za izvođenje radova.
Ponudom je potrebno obuhvatiti dobavu, izradu, dopremu i ugradnju materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon (dovođenje u stanje pune funkcionalnosti), građevinsku sanaciju oštećenja prostora nastalih zbog demontaže i montaže elektro opreme, čišćenje gradilišta i vraćanja okoliša gradilišta u prvobitno stanje te obuku osoblja Investitora. Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad opreme i mehanizacije. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećem zakonu, izjave odnosno potvrde o sukladnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban materijal npr. ovjesni, spojni, montažni, pridržni i ostali materijal za potpunu funkcionalnost, kao i potrebne građevinske radove.
U cijenu treba ukalkulirati:
- | obuka korisnika postrojenja za daljnju manipulaciju istim i obuka korisnika za korištenje, uz izdavanje uputstava za rukovanje, korištenje i održavanje
- | predaja kompletne dokumentacije Investitoru sačinjena min od:
- projekta izvedenog stanja
- snimak izvedenog stanja izjednačavanja potencijala
- atesta, protokola, ispitnih listova, garancijskih listova, dokaza o kvaliteti.
- uputstava za rukovanje
- uputstava za korištenje i održavanje
- | sudjelovanje u provođenju internog tehničkog pregleda i primopredaja građevine, komplet
Specifikacija materijala podrazumijeva dobavu materijala faco. gradilište, te zbrinjavanje otpada, ambalaže i neupotrjebljenog materijala nakon radova.
Prije davanja ponude treba obavezno pročitati tehnički opis i pregledati sve nacrte, te uzeti u obzir, eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika obratiti se prije davanju ponude naručitelju.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati važećim tehničkim propisima, EU i HR normama.
RED. BROJ | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
I | ENERGETSKE INSTALACIJE
1 | Dobava, dorada montaža i spajanje postojeće glavne razdjelnice tip GRO, sve do potpune funkcionalnosti, a opremljena je sa:
3F automatski osigurač 63 A, C, kom 1
Spoj novih predviđenih isključnih tipkala na glavnu sklopku, kom 2
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, kleme, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja.
|  | kpl | 1 | 600 | 600
2 | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara prizemlja oznake RO-POT izrađene kao tipski ugradbeni PVC ormar IP30 dimenzija cca 770x588x136 mm (vxšxd), sve do potpune funkcionalnosti, a opremljena je sa:
3F sklopka ZUDS 25/0.03A, kom 2
3F sklopka ZUDS 40/0.03A, kom 2
3F automatski osigurač 50 A, C, kom 1
3F automatski osigurač 35 A, C, kom 2
3F automatski osigurač 25 A, C, kom 4
1F automatski osigurač 16 A, B, kom 26
1F automatski osigurač 10 A, B, kom 14
3F katodni odvodnik prenapona 1.2kV, kom 1
postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, kleme, plastični kanali i spojni materijal, vodiči za ožičenje glavnih i pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploče i pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona, o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i s nazivom razdjelnice, jednopolna shema zaštićena plastičnom folijom, uputstvo za davanje prve pomoći u slučaju udara struje, te provjera ispravnosti montaže, i ispitivanje funkcionalnog djelovanja.
|  | kpl | 1 | 1700 | 1700
3 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
03.01. | 2Px1,5 mm² | m | 30 | 1.0829 | 32.49
03.02. | NHXH FE180/E90 3x1,5 mm² | m | 50 | 3.285 | 164.25
03.03. | NYY 5x16 mm² | m | 30 | 26.124 | 783.72
4 | Dobava, dostava i polaganje cijevi u prethodno pripremljenu trasu do potpunog priključenja novih razvodnih ormara.
04.01. | instalacijska cijev d16 | m | 30 | 0.36 | 10.8
04.02. | DWP cijev d 40 mm | m | 30 | 0.915 | 27.45
04.03. | instalacijska savitljiva cijev tičino d25 mm | m | 50 | 0.645 | 32.25
5 | Brtvljenje na mjestima gdje kabel prolazi kroz zid između dva požarna sektora (prolaz snopa do 5 kabela kabela kroz zid). Brtvljenje izvesti protupožarnim kitom vatrootpornosti F90, F60, F30 te propisno označiti. - debljina zida na mjestu prolaza: 17 cm | kpl | 1 | 500 | 500
6 | Dobava, montaža i spajanja elementa za isključenje u slučaju hitnosti sa ručicom (tipkalom) u crvenoj boji na žutoj čeonoj ploči i natpisom "ISKLJUČENJE GLAVNE SKLOPKE U SLUČAJU HITNOSTI". | kom | 2 | 172.5 | 345
7 | Izrada proboja kroz zid/strop debljine do 35cm. Dimenzije proboja do fi 50 mm. | kpl | 10 | 60 | 600
8 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja i previsokog napona dodira, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja, sva potrebna ispitivanja, izdavanje ispitnih protokola ovlaštenog ispitivača i svih potrebnih certifikata i atesta. | kpl | 1 | 500 | 500
I | ENERGETSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 5295.96
II | RASVJETNA INSTALACIJA
NAPOMENA: u cijenu je potrebno uračunati dobavu, dostavu, montažu i spajanje do potpune funkcionalnsti. U stavku je potrebno uračunati i sav potrebni sitni i spojni materijal
01.01. | Izrada električnog priključka na stropu ili zidu za napajanje rasvjetnih tijela po izboru investitora | kom | 30 | 25 | 750
01.02. | Izrada električnog priključka na stropu ili zidu za napajanje panik rasvjetnih tijela po izboru investitora | kom | 11 | 25 | 275
02. | Izrada izvoda za detektor pokreta. U stavku uključiti dobavu, dostavu i montažu senzora | kom | 2 | 45 | 90
03. | Izrada, dobava, montaža te spajanje zidnih izvoda za sklopke rasvjetnih tijela. U stavku uključene podžbukne kutije te ostali dodatni pribor (elektrogips, spojnice, dodatni izolacijski materijali) sve do pune funkcionalnosti.
03.01. | Podžbukni Isklopni prekidač | kom | 11 | 30 | 330
03.02. | Podžbukni izmjenični prekidač | kom | 17 | 33 | 561
03.02. | Podžbukni izmjenično križni prekidač | kom | 4 | 37 | 148
04. | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
04.01. | NYM 3x1,5 mm² | m | 800 | 1.593 | 1274.4
04.02. | NHXH (E90) 3x1,5 mm² | m | 550 | 3.2475 | 1786.13
5 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijskih cijevi s uključenim p/ž razvodnim kutijama prema strujnim krugovima..
05.01. | instalacijska savitljiva cijev tičino d25 mm | m | 1350 | 0.63 | 850.5
6 | Brtvljenje na mjestima gdje kabel prolazi kroz zid između dva požarna sektora (prolaz snopa do 5 kabela kabela kroz zid). Brtvljenje izvesti protupožarnim kitom vatrootpornosti F90, F60, F30 te propisno označiti. - debljina zida na mjestu prolaza: do 50 cm | kpl | 1 | 1500 | 1500
7 | Tehnička podrška subjektu koji izvodi montažu i ožičenje opreme, parametriranje i puštanje u pogon sustava upravljanja rasvjetom, izrada tehničke i korisničke dokumentacije sustava upravljanja, edukacija stručnog osoblja održavanja. | kpl | 1 | 4000 | 4000
8 | Provjera ispravnosti montaže svih svjetiljaka, provjera funkcionalnosti, pribavljanje certifikata i atesta proizvođača. | kpl | 1 | 500 | 500
II | RASVJETNA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 12065.03
III | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1 | Dobava, dostava, izrada izvoda, podžbukna ugradnja sa uključenim podžbuknim kutijama po zidu ili podu, spajanje i označavanje, sve komplet do pune funkcionalnosti
01.01. | podžbukna jednofazna priključnica 230V N+PE s poklopcem | kom | 5 | 22 | 110
01.02. | podžbukna jednofazna priključnica 230V N+PE | kom | 34 | 20 | 680
01.03. | podžbukna jednofazna priključnica 2x230V N+PE | kom | 15 | 25 | 375
01.04. | električni izvod za napajanje monovalentnog spremnika | kom | 1 | 30 | 30
01.05. | kutija za izjednačenje potencijala | kom | 2 | 18 | 36
01.06. | električni izvod za automatska vrata | kom | 4 | 22 | 88
01.07. | električni izvod za kompresor | kom | 1 | 27 | 27
01.08. | električni izvod za napajanje kuhinjske nape | kom | 1 | 17 | 17
01.09. | električni izvod za vezu unutarnju jedinicu ventilokonvektora | kom | 10 | 18 | 180
01.10. | električni izvod za napajanje grijačeg kabela | kom | 1 | 23 | 23
01.11. | električni izvod za odsisni ventilator s prekidačem | kpl | 1 | 21 | 21
01.12. | električni izvod za napajanje dizalice topline | kom | 1 | 24 | 24
2 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijskih cijevi s uključenim p/ž razvodnim kutijama prema strujnim krugovima..
02.01. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 25mm | m | 750 | 0.645 | 483.75
02.02. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 32mm | m | 2150 | 0.96 | 2064
02.03. | DWP cijev d 40 mm | m | 100 | 0.92 | 92
3 | Izrada proboja kroz zid/strop debljine do 50cm. Dimenzije proboja do fi 50 mm. | kpl | 50 | 25 | 1250
4 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje razdjelnica.
04.01. | NYM 3x2,5 mm² | m | 2000 | 2.109 | 4218
04.02. | NYM 3x1,5 mm² | m | 500 | 2.025 | 1012.5
04.03. | P/F 6x1 mm² | m | 300 | 2.025 | 607.5
04.04. | NHXH E90 3x2,5 mm² | m | 150 | 4.7565 | 713.48
04.05. | NYY 5x4 mm² | m | 100 | 9.285 | 928.5
04.06. | P/F 10x1 mm² | m | 150 | 1.9206 | 288.09
5 | Brtvljenje na mjestima gdje kabel prolazi kroz zid između dva požarna sektora (prolaz snopa do 5 kabela kabela kroz zid). Brtvljenje izvesti protupožarnim kitom vatrootpornosti F90, F60, F30 te propisno označiti. - debljina zida na mjestu prolaza: 17 cm | kpl | 1 | 2000 | 2000
6 | Dobava i montaža pocinčanog perforirani kanala (U stavku uključiti sav potrebni sitni materijal, ovjesni pribor kanala, pričvršni materijal - vijci, tipli, sidra), sve do pune funkcionalnosti:
06.01. | Perforirani kanal dim. 200 mm | m | 200 | 18.51 | 3702
07. | Dobava i montaža plastičnih kabel kanalica raznih širina; boja bijela; zajedno s potrebnim priborom (tiple, vici) za montažu na zid ili strop.
07.01. | Kabel kanalica 30x15mm | m | 200 | 12.5 | 2500
8 | Provjera ispravnosti montaže svih elemenata instalacije, provjera funkcionalnosti, provjera djelovanja zaštite od kratkog spoja, pribavljanje dokaza o kvaliteti izvedenih radova na instalaciji, probno puštanje u rad i primopredaja. | kpl | 1 | 500 | 500
III | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 21970.82
IV | GROMOBRANSKE INSTALACIJE
1 | Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm² za izradu temeljnog uzemljivača. Traku položiti okomito pomoću držača na sloj betona minimalne debljine 10 cm. U slučaju armiranih temelja zavariti traku svakih 2 m duljine na armaturu varom minimalne duljine 5 cm. Prije zalijevanja betonom provjeriti da li su izvedeni svi izvodi s uzemljivača. | m | 100 | 5.5785 | 557.85
2 | Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm² prosječne duljine 7 m i izrada izvoda s uzemljivača za odvode, metalne površine u i na objektu | kom | 6 | 39 | 234
3 | Dobava žice od aluminijske legure promjera 8 mm i izrada hvataljki po krovu. Hvataljke pričvrstiti odgovarajućim nosačima na svakih 1 m duljine. | m | 110 | 15 | 1650
4 | Dobava pocinčane čelične trake 25x4 mm² i izrada izjednačenja potencijala po fasadi. | m | 65 | 9 | 585
5 | Izrada spoja izvoda s uzemljivača ili vertikalnih odvoda i metalnih površina na i u objektu. Spoj izraditi varom duljine minimalno 5 cm obostrano u visini minimalno 10 cm od gotovog poda. Var zaštititi dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje | kom | 6 | 37.5 | 225
6 | Izrada spoja izvoda s uzemljivača i razvonog ormara. Spoj izvesti pocinčanim vijkom M 8x30 mm (postojeći GRO, RO-POT). | kom | 2 | 50 | 100
7 | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja. Spoj prema važećim standardima. | kom | 10 | 15 | 150
8 | Dobava, montaža i spajanje štapne hvataljke Al fi10/16 1+2m. Sve do pune funkcionalnosti. | kpl | 6 | 225 | 1350
9 | Dobava kutije za nadzemni mjerni spoj boje prema odabiru arhitekta te prema važećim standardima i ugradnja u zid ili betonski stup te izrada spoja izvoda s uzemljivača i odvoda. Spoj izradi na preklop s dva pocinčana vijka M 8x15 i zaštiti ga dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje. | kom | 6 | 45 | 270
10. | Dobava i spajanje križnog komada za međusobni spoj traka kod grananja Spoj prema važećim standardima. | kom | 6 | 6 | 90
11 | Iskop, uštemavanje te priprema rova postojećeg temelja unutar građevine za pripremu polaganja temeljnog uzemljivača na sustav uzemljenja. U stavku uključiti sav potreban materijal sve do pune funkcionalnosti. | m | 100 | 4 | 40
12 | Dobava, dostava, montaža i povezivanje sonde za uzemljenje temeljnog uzemljivača u unutarnjem dijelu temelja. U stavku uključiti sav potreban sitni spojni pribor, sve do pune funkcionalnosti. | kom | 6 | 6 | 90
13 | Dobava, dostava i polaganje betonskog sloja po iskopanim dijelovima rova temelja. U stavku uključiti sav potreban materijal sve do pune funkcionalnosti. | m3 | 1.5 | 270 | 405
14 | Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske povezanosti svih metalnih površina i masa međusobno, provjera otpora uzemljenja svakog rastavljivog spoja, izrada revizione knjige gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti radova i ugrađenog materijala, te primopredaja. | kpl | 1 | 300 | 300
IV | GROMOBRANSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  |  | 6046.85
V | TELEKOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA
1 | Dobava potrebnog materijala i pribora, izrada el. izvoda, montaža i spajanje ugradnog 10" komunikacijskog ormarića HD-POT, dimenzija (vxšxd) 589x359x100 mm, komplet sa 1 LSA regletom 10x2, patch panelom 10", patch kabelima cat. 6 duljine 1m, vodilicom za kabele, čičak vezicama za pričvršćivanje komunikacijske opreme, podžbuknom priključnicom 230V, 16A i ostalim nespecificiranim potrebnim priborom do potpune funkcionalnosti.
|  | kpl | 1 | 1500 | 1500
2 | Izrada, dobava, montaža te spajanje zidnih izvoda telekomunikacijskih priključnica . U stavku uključene podžbukne kutije te ostali dodatni pribor (elektrogips, spojnice, dodatni izolacijski materijali) sve do pune funkcionalnosti.
02.01. | RJ45 modul sa 2 insertera | kom | 6 | 25 | 150
02.02. | WIFI access point | kom | 8 | 35 | 280
3 | Dobava cijevi i polaganje u prethodno iskopani rov u zemlji do komunikacijskog ormara HD-POT.
06.01. | DWP cijev Dn 40 mm | m | 30 | 0.92 | 27.6
7 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijskih cijevi prema pozicijama telekomunikacijskih priključnica.
07.01. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 25mm | m | 1500 | 0.645 | 967.5
8 | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
08.01. | Cat 6 U/UTP PE outdoor 350 MHz | m | 30 | 1.296 | 38.88
08.02. | Cat 6 U/UTP PVC 350 MHz | m | 1500 | 0.9255 | 1388.25
9 | Brtvljenje na mjestima gdje kabel prolazi kroz zid između dva požarna sektora (prolaz snopa do 5 kabela kabela kroz zid). Brtvljenje izvesti protupožarnim kitom vatrootpornosti F90, F60, F30 te propisno označiti. - debljina zida na mjestu prolaza: 17 cm | kpl | 1 | 800 | 800
10 | Provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnosti komunikacijskog sustava, izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i funkcionalnosti, pribavljanje garantnih i atestnih listova, dokumentacije izvedenog stanja i primopredaja. | kpl | 1 | 500 | 500
V | TELEKOMUNIKACIJSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 5652.23
VI | RTV INSTALACIJA
1 | Mjerenje signala na lokaciji postavljanja antenskog sustava od strane ovlaštenog poduzeća i izdavanje ispitnog protokola. | kpl | 1 | 200 | 200
2 | Dobava i montaža antenskog stupa u sljedećoj konfiguraciji:
- antenski razdjelni stup promjer stupa 48 mm, dužina 5m, kom 1
- poklopac stupa, kom 1
- obujmica za cijev 5/4" za pričvršćenje antenskih stupova, kom 1
- obujmica za uzemljenje stupa, kom 1
- krovni olovni lim, kom 1
- guma za stup promjera 48-57 mm, kom 1
- obujmica za sidrenje stupa za tri smjera po 120°, kom 1
- krajnja stezaljka s kukom, kom 11
- krajnji nosač krovni promjer 13 mm, dužina 4,30 m, kom 1
- zatezač sajle promjera 10 mm, kom 3
- bočni nosač antene, kom 1
- ostali nespecificirani spojni i montažni materijal, kpl 1
|  | kpl | 1 | 500 | 500
3 | Dobava, montaža i spajanje sustava zemaljskih antena:
- UKV 425 antena, kom 1
- antena U47X, kom 1
- antensko predpojačalo za K61, kom 1
- logaritamska antena LAU 02-duga, kom 1
- logaritamska antena LAU 01, kom 1
- logaritamska antena LAU 01V, kom 1
- ostali nespecificirani spojni i montažni materijal, kpl 1
|  | kpl | 1 | 150 | 150
4 | Dobava i ugradnja u HD-POT ormar RTV-ZAU uređaj povezan na antenski stup smještenog na predispozicioniranoj poziciji krova prema izvodnji. | kom | 1 | 500 | 500
5 | Dobava zajedno s instalacijskom kutijom, montaža i spajanje završne RTV priključnice. | kom | 6 | 20 | 120
6 | Izrada utora, dobava, dostava i p/ž postava instalacijskih cijevi s uključenim p/ž razvodnim kutijama prema strujnim krugovima..
06.01. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 25mm | m | 300 | 0.435 | 130.5
06.02. | instalacijska savitljiva cijev tičino d 32mm | m | 20 | 0.96 | 19.2
7 | Dobava kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje.
07.01. | CATV 1,13/4,8 AF tri-shield 75 Ohm | m | 300 | 1.0335 | 310.05
07.02. | RG 213 U 50 Ohm | m | 20 | 4.1145 | 82.29
8 | Brtvljenje na mjestima gdje kabel prolazi kroz zid između dva požarna sektora (prolaz snopa do 5 kabela kabela kroz zid). Brtvljenje izvesti protupožarnim kitom vatrootpornosti F90, F60, F30 te propisno označiti. - debljina zida na mjestu prolaza: 17 cm | kpl | 1 | 700 | 700
9 | Provjera ispravnosti montaže i ispitivanje funkcionalnosti antenskog sustava, izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i funkcionalnosti, pribavljanje garantnih i atestnih listova, dokumentacije izvedenog stanja i primopredaja. | kpl | 1 | 300 | 300
VI | RTV INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 3012.04
VII | INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA
1 | Dobava i montaža upravljačke centrale za upravljanje prozorima i kupolama, namjenjena za odimljavanje u slučaju požara i omogučava otvaranje za prirodnu ventilaciju. - rezervno napajanje, najmanje za 72 sata. - punjač koji određuje način rada punjenja prema temperaturi i vrši trajno praćenje baterije. - konfiguracija centrale sa računalom. - programirani izlazi za signaliziranje alarma ili alarma na određenoj alarmnoj grupi. - dimenzije (WxHxD): 287x236x112mm | kom | 1 | 600 | 600
2 | Dobava, montaža i spajanje požarnog tipkala, narančaste boje, za upravljanje i praćenje stanja upravljačke centrale (ok, alarm, greška). - dimenzije (širina x visina x dubina): 125 x 125 x 32,5 mm | kom | 2 | 50 | 100
3 | Dobava, montaža i spajanje konvencionalnog optičkog detektora. - LED signalizacija: - stupanj osjetljivosti se može podesiti - napajanje 10-30Vdc - dimenzije: visina s podnožjem 46mm, promjer 110mm - potrošnja standby 90μA - potrošnja alarm max.40mA - radna temperatura -5°C + 40°C | kom | 1 | 44 | 44
04. | Dobava i polaganje cijevi zajedno s razvodnim kutijama veličine do 100×100 mm te spojnim i montažnim elementima
04.01. | instalacijska savitljiva cijev tičino d25 mm | m | 200 | 0.645 | 129
05. | Dobava vodova i kabela, polaganje po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje
05.01. | NYM 3x2,5 mm² | m | 50 | 1.9214 | 96.07
05.02. | JBY(St)Y 2x2x0,8 mm² crvene boje | m | 150 | 0.7995 | 119.93
06. | Dobava, dostava, ugradnja te spajanje vretenastog elektromotora (aktuatora) za otvaranje otvora odimljavanja. Vlačna i tlaćna sila 1300/1500N, dužina hoda 500mm, napajanje 24V, 1.7A, u kompletu sve potrebno za nesmetano otvaranje prozora ili kupole do kuta 60°. Tip motora uskladiti s arhitektonskim rješenjem prozora ili kupole. | kpl | 1 | 250 | 250
07. | Programiranje i puštanje u rad sustava do pune funkcionalnosti, probni rad, obuka osoblja za rukovanje sustavom i izdavanje kompletnih uputa za rukovanje i održavanje | kpl | 1 | 500 | 500
08. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava od strane ovlaštene institucije i izvadanje Uvjerenja o funkcionalnosti | kpl | 1 | 200 | 200
VII | INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA UKUPNO: |  |  |  | 2039
VIII | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA I DODATNI RADOVI
1 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja koju potpisuju izvođač i nadzor. | kpl | 1 | 2500 | 2500
2 | Nepredviđeni radovi predviđaju se sa 10% vrijednosti ponuđenog iznosa u paušalnom iznosu. Obračun po izvedenom radu upisanom u građevinski dnevnik i odobren od nadzornog inženjera, odnosno investitora. | kpl | 10%
VIII | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA I DODATNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 2500
REKAPITULACIJA
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
I | ENERGETSKA INSTALACIJA |  |  |  | 5295.96
II | RASVJETNA TIJELA |  |  |  | 12065.03
III | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 21970.82
IV | GROMOBRANSKE INSTALACIJE |  |  |  | 6046.85
V | TELEKOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE |  |  |  | 5652.23
VI | RTV INSTALACIJA |  |  |  | 3012.04
VII | INSTALACIJA SUSTAVA ODIMLJAVANJA |  |  |  | 2039
VIII | DOKUMENTACIJA IZVEDENOG STANJA I DODATNI RADOVI |  |  |  | 2500
| ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  | 58581.93

## Sheet1 (hidden)
tlak |  | odsis
425x300 | 375x275 | 425x300 | 350x275
3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
2 |  | 2
3.5 |  | 8

## Sheet2 (hidden)
dn15 | dn20 | dn25 | dn32 | dn40 | dn50
10 | 6 | 5 | 1 | 1.5 | 4
5 | 7.5 | 5 | 1 | 5.5 | 4
3.5 | 10 | 3 | 1.5 | 1 | 5
4 | 3 | 3.5
5 | 4.5
4 | 3.5
2.5 | 0.5
1 | 1 |  |  |  |  | vp25 | vp32 | VP40
1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
0.5 | 3 |  |  |  |  | 8
4 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
21.5 | 3 |  |  |  |  | 6.5
4 | 4.5 |  |  |  |  | 2
1
0.5
1.5
3
145.2 | 108 | 36.5 | 8 | 18 | 29 | 1.5
6
6
1
4
2.5